40m3/h沼气内燃式火炬

（技术协议）

一、火炬设计结构如（附图所示）

1.火炬采用耐热钢制造,双层结构.内胆为燃烧室（不锈钢304）,外层为鼓风冷却道（不锈钢304）.沼气燃烧器在火炬主体的下部.

2.火炬主体下部为火炬主体底座。可将火炬安装部位地面做好基础后,将火炬吊装固定即可.

3.火炬控制系统包括：点火系统、火炬为压力自动控制.

注：1、火炬高度4.5m(可根据用户要求修改)，火炬主体直径450mm，采用不锈钢制造。

4.火炬采用鼓风、内燃式燃烧方式。

5.火炬设计为压力自动控制。

二 火炬技术参数

1、火炬燃烧方式：鼓风内燃式火炬

2、火炬高度：4.5m

3、火炬总燃烧量：40m3/h

4、电磁阀：2W-15   1个 不锈钢

5、点火变压器：2*5000v

6、微压力表：   0-10Kpa 1个

7、压力：不低于2000Pa,最佳（3000-6000pa）.(可根据现场压力情况调节)

8、沼气火炬供气主管道不低于DN50(压力为3000pa的条件下).

9、连接火炬输气管道：DN32（不锈钢304），主管道最小DN50。

10、鼓风机鼓风量：1200m3/h

压力：1100pa

电机功率：0.75KW

11、火炬电控系统采用全自动控制.

10、火炬供电电压：380v、50Hz  2kw

三、火炬性能及特点

1、火炬可根据沼气的压力自动控制燃烧。

2、火炬采用双层结构，鼓风机助燃。鼓风机完成两项功能：

（1）助燃

（2）冷却燃烧室，达到沼气火炬充分燃烧和冷却燃烧室耐热钢结构，提高火炬使用寿命，降低火炬燃烧器的重量。

3.火炬控制采用全自动控制，供气管道上得安装2套压力检测装置发出不同的压力检测信号，当沼气管网中压力达到设定值时（上限值）鼓风机起动，燃烧系统启动自动点火燃烧。当沼气管网中压力回到下限时，燃烧系统自动关闭（电动阀将自动关闭切断气源。全过程将自动完成）。管道压力值自定义。具有运行稳定、安全、可靠等特点。

4.防风防雨