## 光伏
1 | 使用环境
| 正常温度限值： | - 25 °C / + 45 °C
| 最热月平均温度： | + 30 °C
| 年平均温度： | + 25 °C
| 海拔高度： | < 1000 m
2 | 产品描述
• 符合IEC标准的三相四绕组油浸式配电变压器
• 绕组材质：铝或铜
• 全密封
• 外观颜色：RAL 7033
• 冷却方式：ONAN
• 符合IEC 60296标准的变压器用全新矿物油
• 浪涌电流限值：< 10 In
• 户内安装
3 | 电气特征
| 一次额定功率： | 1360 kVA
| 一次额定负载电压： | 35 kV
| 二次额定电压： | 380 V - 380 V
| 频率： | 50 Hz
| 分接范围： | ± 2,5% 和 ± 5%
| 二次额定功率： | 680 kVA / 680 kVA
| 联结组别： | Dy11y11
| 空载损耗最大值： | 1450 W
| 负载损耗最大值： | 13140 W
| 短路阻抗： | 6%
| 声功率级： | 46 dB(A)
| 油面温升和绕组温升： | 60 K / 65 K
4 | 绝缘等级
| 设备最高电压： | 40,5 kV
| 雷电冲击耐压： | 200 kV
| 短时耐受电压： | 85 kV
5 | 配件
• 五位置无励磁分接开关，位于箱盖上
• DGPT2或MCR保护继电器
• 2x 插入式绝缘子(250A)，带有类似PFISTERER的可分离连接系统
• 6x 二次侧低压绝缘子(1250A)
• 1x 测温孔
• 高压绝缘子锁紧装置(不带锁)
• 注油口、排油及取样阀
• 2x 接地端子，位于箱体上
• 4x 导向轮，安装于箱体下方
• 2x 提升吊环
• 2x 拉环
• IP2X 低压绝缘子保护
• 铝质铭牌