萧县公交枢纽站汽车

充电设备采购谈判文件

项目编号：XXCG-16-20159

项目名称：萧县公交枢纽站汽车充电设备采购

采购单位：萧县交通局

集中采购机构： 萧县政府采购中心

二O一六年八月

目    录

第一部分  竞争性谈判公告……………………………………

第二部分  采购内容及具体要求………………………………

第三部分  投标人须知…………………………………………

第四部分  投标书（格式）……………………………………

第一部分

竞争性谈判公告

萧县政府采购中心受托，就萧县公交枢纽站汽车充电设备采购进行竞争性谈判，请符合条件的供应商参加。

一、 采购人：萧县交通局

二、项目名称、内容及采购预算：

项目名称：萧县公交枢纽站汽车充电设备采购；

具体内容见单位具体要求;  投标人在投标前可踏看现场；

采购预算：85万元

三、项目编号：XXCG-16-20159

四、集中采购机构：萧县政府采购中心

五、投标人资格要求：

- 投标人必须具备独立法人资格，在中华人民共和国注册，注册资本金不少于人民币1亿元；

- 投标人应为有能力提供招标货物及服务的专业制造商；

- 投标货物须为成熟产品，且在同类项目中具有应用案例。开标时提供投标产品或同类产品近一年来的城市公交成功案例，须提供相关的证明材料；

- 投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，3年内没有违法、违规等不良记录。提供近期（投标截止日前30天内）人民检察院提供的查询行贿犯罪档案结果告知函；

- 本项目不接受联合体投标。

本次采购项目实行资格后审制，本项目采用资格后审，开标前现场审查，不提前资格预审，潜在投标人在开标时须提供经有关部门年检合格的营业执照、税务登记证、法人组织机构代码证、质量检测报告、法人授权委托书原件、委托人身份证原件（查验原件、复印件盖公章留存），评委对相关证件终审评比，资格后审不合格的投标人，其投标文件将被否决。

六、报名及谈判文件的获取：

本项目采取网上公示、不提前资格预审（不报名），由投标人自行确定是否参加本活动。凡有意参加投标者，请登录“萧县政府采购招投标网”，下载谈判文件。

七、投标保证金

潜在投标单位应在开标截止时间前提交投标保证金16000元，投标保证金应以银行转账或电汇方式从投标单位基本账户转入萧县政府采购中心账户，以到账时间（投标保证金缴纳时间：2016年8月16日下午5：00前）为准。

单位名称：萧县政府采购中心； 开户银行：中国银行萧县支行；

账    号：185706636001；

未按规定缴纳投标保证金的投标属于无效投标。

七、竞争性谈判文件公告时间、谈判时间、地点：

公告时间： 2016 年8月5日至 2016 年8月 15日

谈判时间：2016年8月17日上午9时00分(北京时间)

谈判地点：萧县政府采购中心

逾期提交或所提交的报价文件不符合规定，恕不接受。

- 本次招标事项联系：

1、采购单位：萧县交通局

联系人：张武          联系电话：15345579923

2、集中采购单位：萧县政府采购中心

联系人： 毛 杰   崔家春

联系电 话： 0557- 5123966  传 真： 0557- 5038993

萧县政府采购中心

2016年8月4日

第二部分：

萧县交通运输局公交枢纽站汽车充电设备项目需求及要求

本次招标公交枢纽站充电场站，下表为该场站设备需求情况：

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公交枢纽站充电场站 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
|  | 1 | 10kV柱上开关 | ZW32，带隔离开关和真空断路器，满足当地供电局要求 | 台 | 1 |
| 设备及电缆耗材 | 2 | 10kV箱式变电站 | ≥500kVA | 台 | 1 |
|  | 3 | 分体式直流充电机（含车位桩） | 满足同时充电车位总数量：25个；均采用不低于4米125A枪线 | 套 | 1 |
|  |  |  | 充电总功率：≥375kW； |  |  |
|  |  |  | 25个车位均可达最大充电功率：75kW； |  |  |
|  | 4 | 综合监控与运营管理平台 | 充电操作、运行管理平台 | 套 | 1 |
|  | 5 | 施工及电缆 | 施工及相应电缆 | 套 | 1 |
| 工程施工与安装 | 6 | 备品备件 | 保险丝、螺丝等 | 套 | 1 |

说明：

- 本项目变配电系统和充电系统可以选择集成于1台箱式变电站内，但直流充电机数量和功率均不得小于上述要求。

- 本项目为交钥匙工程，投标方预算施工及电缆费用时，需考虑齐全，并全部包含于总报价内，因投标方自身原因造成的后期费用增加，一律不予以增补，所有费用均由投标方自行承担。

- 直流充电机采用模块化结构，预留拓展空间，未来可扩展至90kW。

- 工程施工要求

### （1）接地施工要求

- 接地极施工

接地极可采用50mm×50mm×3mm的热镀锌角钢、直径14mm的圆钢或者直径为20mm，壁厚为3mm的钢管，垂直打入地面，埋设深度距地表≥2500mm。

- 接地网施工

接地网采用热镀锌扁钢，其规格不低于40mm×4mm，接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，埋设深度距地表≥1000mm。箱变接地网敷设要求与基础距离≥100mm，其他充电设备接地网与础距离要求≥1000mm。

- 接地体连接

接地网与接地极连接时应采用搭接焊，扁钢与钢管、扁钢与圆钢、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形卡子或直接由扁钢本身弯成弧形与钢管、圆钢或角钢焊接，其搭接长度必须符合以下规定：

- 扁钢与扁钢和角钢连接时，搭接长度为扁钢宽度的2倍(至少3个棱边焊接)；

- 扁钢与钢管、圆钢连接时，其搭接长度为钢管或圆钢直径的6倍（至少两边焊接）；

- 接地搭接完成后，采用规格不低于40mm×4mm的热镀锌扁钢作为接地上引线，引出至需要位置（通常2处，为设备的2个对角），留有足够的连接长度，以保证其与设备的搭接长度大于等于其宽度的2倍，至少3个棱边焊接，焊接时需将设备搭接处的油漆打磨掉，焊接完成后在焊缝周围100mm范围内做防腐处理。

- 接地体核验

接地焊接处焊口、焊面，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔、药皮，且已做防腐处理。箱体接地电阻不得大于4Ω，当接地完成后实测阻值大于4Ω时，需敷设引外接地网或外延伸接地体。

- 接地体回填

室外接地回填宜有100～300mm高度的防沉层，在山区石厚地段或电阻率较高的土质区段应在土沟中至少先回填100mm厚的净土垫层，再敷接地体，然后用净土分层夯实回填。

### （2）箱变砖砌基础施工要求

在基础开挖前应根据箱变的安装位置和设备尺寸进行放线定位，需要拆除的绿化植被必须征得相关管理部同意后才能拆除。若箱变采用砖砌结构，所用砖块为烧结页岩砖，不得使用水泥沙砖。在砌筑过程中具体：

- 砖砌充电设备基础均要求用M10水泥砂浆[水泥（kg）：砂（kg）：水（kg）=1:5.09:0.96]进行砌筑；

- 砖砌充电设备基础的灰缝应横平竖直厚薄均匀，水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%，厚度宜为10mm，但不应小于8mm也不应大于12mm；

- 砖砌充电设备基础竖向灰缝砂浆需填充饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝，基础整体砌筑完成后长度大于或等于300mm的竖向通缝不超过3处且不得位于同一面墙体上；

- 砖砌充电设备基础施工临时间断处补砌时，必须将接处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆保持灰缝平直；

- 砖砌充电设备基础的最上一层砖，应整砖丁砌（即砖的长边垂直于墙面的砌法）；

- 砖砌充电设备基础须用1:2水泥砂浆进行内外抹面收光，抹面厚度100mm，同时应确保基础顶面平整。

### （3）混凝土基础施工要求

该项目充电设备主要用于电动公交车辆充电，为保证充电终端的安装牢固可靠，电终桩基础采用C20现浇混凝土制作。为防止基础下沉，在开挖完成后必须对基坑夯实处理。在混凝土浇筑前依据基础尺寸进行模板支设和加固，保证在混凝土浇筑过程中不漏浆、不涨模。在浇筑混凝土的同时依据基础施工图纸预埋相应的设备安装螺栓，埋设深度不得小于15cm，外露长度应保证设备安装拧紧后露出3~4个丝牙。基础在浇筑时必须振捣密实，预埋螺栓必须保证螺栓与基础表面垂直，螺栓间距、锚固长度均应满足施工图纸要求。基础浇筑完成后必须在养护强度达到设计强度的75%后才能实施设备的安装固定。

### （4）电缆敷设施工要求

- 电缆沟负挖深度满足要求，确保电缆埋地深度≥0.5米，电缆管叠加时层数不大于2层，之间垫100mm软土或细砂；

- 电缆敷设前应对整盘电缆进行绝缘测试，测试合格后方能进行电缆敷设；

- 电缆敷设的弯曲半径应≥10D（D：电缆直径）；

- 预埋电缆穿PVC管，一根DN75PVC管穿1个直流终端的电缆，若采用其他规格PVC管、波纹管、玻璃钢管及镀锌钢管等应保证所穿电缆的填充率不大于管道的70%；

- PVC管不应有穿孔，裂缝和显著的凹凸不平，均壁应光滑,管口应无毛刺和尖锐棱角，PVC管在弯制后，不应有裂缝和显著凹瘪现象，其弯扁程度不大于管子外径的10％，PVC管插接或套接时，其插入深度宜为管子内径的1.1～1.8倍，连接件处均匀涂抹密封胶以保证其牢固可靠、密封防水；

- 当电缆与热力管道（沟）及热力设备平行，交叉时应采取隔热措施，使电缆周围土壤的温升不超过10℃；

- 电缆敷设完成后在箱变及接线井悬挂电缆标识牌，标明电缆规格型号、长度、起端和终端；

- 埋地电缆在拐弯、接头、交叉，进出建筑物等地段应设明显的方位标桩，标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15-20cm为宜。

- 本项目的电缆主要敷设于公交场站内，由于车辆往来多，影响车辆和人员的通行，在施工前应提前进行现场勘查并将拟施工的区域告知招标人，以征得招标人配合协调调度车辆，在绿化地内动土作业应征得相关管理单位的认可。施工前应检查确保电缆保护管内壁光滑无毛刺，管材应满足电缆保护所需的机械强度和耐久性要求。电缆沟开挖深度不得小于0.7m,在电缆拐弯处或直线距离超过50m时应设置电缆井，方便放线和检修。回填完毕后及时打场地卫生，回复原貌。

### （5）土方回填及充电设备基础养护施工要求

- 土方回填前应将基坑杂物进行清理，回填土不含植物残体、垃圾等杂质，分层铺摊夯实，每层厚度不超过200mm，其中回填土所含砂石颗粒径不超过100mm；

- 充电设备基础施工完成后，均应在12小时内浇水和用塑料薄膜加以覆盖，浇水次数应能够保持砌体墙面有足够的湿润状态，养护期不少于3天，确保基础表面美观可靠，无蜂窝麻面、隙缝夹渣、不规则裂纹等。

### （6）电缆端接施工要求

- 根据线鼻子腔深度确定绝缘层剥切长度（绝缘层剥切长度=线鼻子腔深度+2mm），用剥线钳环切将绝缘层剥掉，剥切过程中应避免用力过大伤及线芯导体部分；

- 选择与电缆型号相等，并与元器件或铜排配套的线鼻子进行压接，压接时须使用液压钳及配套模具，不得使用铁锤砸击的方式进行压接；

- 铜鼻压接结束以后，对绝缘皮与线鼻子用PVC胶带缠绕保护至少2圈后加绝缘软护套（信号线除外），对于压接后的端子有压接不牢或虚接情况时，须使用裸导线对线芯进行填充后再压接或重新制作端子。

### （7）安全文明施工要求

- 施工单位在施工过程中应设立统一的安全施工围挡，以区分作业区和非作业区；

- 施工单位在施工过程中，应在施工现场设置统一的施工指示牌；

- 施工单位的施工现场应保持整洁，合理规划，设置作业区、材料堆放区，垃圾或废料应集中堆放、及时清除，做到“工完、 料尽、场地清”；

- 施工单位施工完成后应对施工过程中对场地造成的无可避免的污染和损坏进行原样恢复，其中进行混凝土及砂浆搅拌时应垫三防布或采取其它措施进行防护避免对施工场地原有地面造成污染；

- 施工单位进行低压电源接入操作的施工人员必须是有合格操作证的电工，同时应采取有效的防护措施和机具；

- 施工单位进行高空和危险作业时，施工人员须采取有效的防护措施，并佩戴相应的个人安全防护用品。

### （8）冬期施工措施要求

因本项目施工周期正处于寒冷冬季，为确保冬季施工正常顺利进行，在冬期施工时应做好以下措施：

现场准备、检查、防护

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天存放时应加雨布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内，电气设备的电源线要悬挂固定，不得拖拉在地，下班后要拉闸断电。

冬期施工对供电线路加强检查，防止出现用电事故。

冬期施工，应做好五防“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒”。电缆保护管和各类容器中的水要泄净，防止冻裂设备和电缆保护管；冬期放电缆要采取相应的加温保护措施。

室外工程均应避免在雨天安排作业，尽量避免在不利条件下施工，如确有特殊需要，要做好防护措施。

冬期施工的混凝土浇筑和砌体施工应采取保温覆盖做好保温防冻措施。

- 砂浆和混凝土外加剂应用

- 当施工环境温度≥-5℃时，应采用早强剂，优先选择三乙醇胺，掺量占水泥量的2%-5%，选用其他类型早强剂，掺量比根据产品使用说明确定；

- 当施工环境温度＜-5℃时，采用防冻剂，防冻剂以水溶性有机化合物类为主，掺量比根据产品使用说明确定，防冻剂的选用应以浇筑后5天内的预计日最低气温来确定。在日最低气温为-5～-10℃、-10～-15℃、-15～-20℃，混凝土及砂浆覆盖塑料薄膜和保温材料后，宜分别采用规定温度为-5℃、-10℃、-15℃的防冻剂；

- 由于充电设备带有直流充电结构并结合充电设备本身特点，根据《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013中第6.2.3条、第6.3.4条规定，充电项目施工过程中禁止使用含有强电解质无机盐（氯盐类、氯盐阻锈类、无氯盐类）的早强剂和防冻剂。

- 砌筑及混凝土施工

- 宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥出厂日期不超过三个月；

- 砖、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭受水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块；

- 现场拌制砂浆及混凝土所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块，拌制混凝土所用的粗、细骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的物质；

- 采用热水进行砂浆及混凝土搅拌，水温不易超过65℃，水温超过65℃时，热水应与砂石、骨料拌合再加入水泥；

- 冬期砌砖应按“三一”砌砖法操作，提高砌体的砂浆饱和度，砂浆强度等级为M10[水泥（kg）：砂（kg）：水（kg）=1:5.09:0.96]，负温下不得对砖及砌块洒水湿润，应适当增大砂浆稠度；

- 砌筑间歇期，宜及时在砌体表面进行保护性覆盖，砌体面层不得留有砂浆。继续砌筑前，应将砌体表面清理干净；

- 添加早强剂和防冻剂的混凝土或砂浆搅拌时间应延长50%，室外搅拌场所应选取避风、向阳位置，搭设防护棚并采取一定的保温措施，搅拌完成后使用温度不得低于5℃；

- 添加早强剂或早强减水剂的混凝土及砂浆，施工完成后应及时覆盖塑料薄膜和保温材料，采用“综合蓄热法”进行养护；

- 添加防冻剂的混凝土及砂浆，施工完成后应及时覆盖塑料薄膜和保温材料按照“负温养护法”进行养护，在负温条件下，不得洒水，严寒地区应加强保温措施，初期养护温度不得低于5℃。

- 钢筋混凝土工程

- 加强与气象部门联系，争取在寒潮来临之前作好混凝土浇捣工作；

- 施工中所使用的混凝土骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易开裂物质；

- 合理地使用外加剂，外加剂的使用应符合国家标准及产品说明书的规定；

- 钢筋砼结构浇筑成型后，立即进行覆盖养护。

### （9）车挡施工要求

为保证充设备和人员的安全，本项目在每个充电车位上设置坚固抗碾压的钢制大巴车车挡器，防止车辆倒车时冲撞充电终端。钢制车挡器安装详图见下图所示：

## 系统功能需求及主要技术要求

充电基础设施需符合附表1：充电设施标准目录中的标准规定。

### 充电设施整体需求

- 本次招标变配电系统采用箱式变电站

基于占地面积、施工周期等因素，变配电系统主要设备应采用箱式变电站，单台变压器容量≥500kVA。

- 充电站设施、设备布局合理性与灵活性

因建设场地面积局限及实际可建位置的限制，充电设施、设备的布局设计应保证合理性与灵活性，如占地面积尽量小，对现有车位布局及现有车辆移动线路尽量不产生影响。

- 多车型通用

充电站应能够同时满足公交大巴车、中小型客车等多车型充电需求。直流充电机结构形式要求采用分体式。要求直流充电机可根据车辆需求信息自动调节输出电压、电流，既能够满足日间单车补电，又能满足夜间所有车辆一次操作全部完成充电（轮循充电或其它方式），且不超过每个场站供电负荷上限。

- 充电站运行监控与运营管理系统平台

需要部署配套的充电站运行监控系统与运营管理系统，以实现充电场站的充电操作、充电站运行状态监控、充电计费、车辆监控等功能。

| 附表1：充电设施标准目录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| 1 | GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| 2 | NB/T 33001-2010 | 电动汽车非车载传导式充电技术条件 |
| 3 | NB/T 33002-2010 | 电动汽车交流充电桩技术条件 |
| 4 | NB/T 33008.1-2013 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电器 |
| 5 | GB/T 29781-2013 | 电动汽车充电站通用要求 |
| 6 | GB 50996-2014 | 电动汽车充电站设计规范 |
| 7 | GB/T 29772-2013 | 电动汽车电池更换站通用技术要求 |
| 8 | NB/T 33004-2013 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 |
| 9 | GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| 10 | GB/T 20234.1-2011 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| 11 | GB/T 20234.3-2011 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| 12 | GB/T 27930-2011 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |

注：本目录将根据充电基础设施标准变化情况进行调整。

### 主要产品及子系统功能需求

- 10kV箱式变电站

      - 箱式变电站要求是国内知名品牌，设备设计寿命30年以上。

      - 电力设备外箱体需采用先进的防腐措施。

      - 供电设备要具备环境报警功能，比如温度、湿度、烟雾等超标或非法开门时，会将报警信号上传后台，便于统一管理。

- 直流充电机

      - 充电机通过内部模块组合化和智能控制来实现所有充电车位的调配，方便维护更换。

      - 充电机应能够同时满足公交大巴车、中小型客车等多车型充电需求，直流充电机可根据车辆需求信息自动调节输出电压、电流，既能够满足日间单车补电，又能满足夜间所有车辆一次操作全部完成充电（轮循充电或其它方式），且不超过每个场站供电负荷上限。

      - 充电枪接口符合国标《GBT20234-2011电动汽车传导充电充电连接装置》要求。

- 充电站智能监控平台系统需求

      - 充电操作方式

支持多种方式的充电操作，支持通过刷卡（CPU卡）方式、手机扫描充电桩/充电终端二维码方式、集中式充电操作台、VIN码充电（需要车辆厂家支持此功能）等方式进行充电控制。

      - 充电监控需求

监控每个充电桩/充电终端的工作状态，包括充电枪状态、充电回路的电压、电流、功率，充电回路的起动、停止、暂停，直流充电的电压、电流、调节、控制等，实现场站所有充电设施监控，实现按权限监控单站充电设施。

      - 车辆监控需求

系统具备和各车厂数据对接的技术条件。通过公交智能系统实现对车辆的实时运行情况（如位置、速度、状态、电池电量、电池问题、电池电压、电池电流等）、行驶轨迹、故障报警等的监控。监控系统上可直接看到车辆行驶状态，并可通过多种方式提供故障报警信息，并对监控的车辆在不同维度进行统计分析。

      - 计费系统需求

计费系统应具有完善的资费管理、账务管理以及统计、查询、汇总、分析等功能。

收费支付方式包含刷卡和使用手机APP进行操作。支持支付宝支付、微信支付等主流支付功能，应支持充电站位置查询与导航、充电终端状态查询，充电历史记录查询、电站及充电终端收藏、账户余额查询与充电过程监控等功能。

收费计量实现采集、记录各充电支路的充电电量。记录充电过程中电量的变化，并保存与充电过程有关的各种信息，如起始时间、充电账户、计费时段、峰谷电费结算等信息。

- 产品其他技术参数及要求参见 “产品通用技术要求”。

## 产品通用技术要求

### 总则

- 本技术条件书的使用范围仅限于本次的新能源汽车充电设备招标使用。它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能等方面的技术要求。

- 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标人须按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 投标人应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的产品。

- 如投标人对本招标技术规格书提出异议，不管多么微小，都将在投标书异议表中清楚地表示。如投标人没有对招标技术规格书提出异议，则可认为投标人完全接受和同意招标技术规格书的要求。

- 中标人执行本规格书所列要求、标准。本规格书中未提及的内容均满足或优于本规格书所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本规格书所使用的标准，如遇到与中标人所执行的标准不一致时，按标准要求较高的标准执行。

- 中标人所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。

- 中标人提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电，以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

- 在签订订货合同之后，招标人有权对本技术规格书提出补充要求和修改，中标人应允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。

- 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，中标人保证招标人不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。

- 中标人对整套设备和配套辅助系统负有全责。

- 本技术条件书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 本设备技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

- 使用环境条件

- 海拔高度：不超过1000m。

- 环境温度：最高温度：40℃。

最低温度：-25℃。

- 地震烈度：不超过8度。

- 相对湿度：在25℃时，相对湿度不超过95%，月平均不超过90%。

- 安装环境：无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘、安装场所无剧烈震动冲击。

- 消防要求

根据GB50966-2014《电动汽车充电站设计规范》要求，对于充电站的火灾危险等级的定义应符合以下要求：

- 不考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按轻危险等级配置灭火器；

- 考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按严重危险等级配置灭火器；

根据GB50140《建筑灭火器配置设计规范》，汽车充电站属于E类火灾场所，其最大保护距离和单具灭火器最低配置基准不应低于A类火灾的规定，具体要求如下：

- 灭火器最大保护距离（单位：米）

| 危险等级 | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| --- | --- | --- |
| 严重危险级 | 15 | 30 |
| 中危险级 | 20 | 40 |
| 轻危险级 | 25 | 50 |

- 单具灭火器最低配置基准

| 危险等级 | 单具灭火器最小配置灭火级别 | 单位灭火级别最大保护面积（m²/A） |
| --- | --- | --- |
| 严重危险级 | 3A | 50 |
| 中危险级 | 2A | 75 |
| 轻危险级 | 1A | 100 |

根据以上要求，投标人需提供相关防火配置方案及消防设备。

### 10kV箱式变电站技术要求

- 基本要求

箱式变电站由高压柜体、配电变压器、低压配电柜及外壳四部分组成，厂家可根据情况将直流充电机机柜部分集成于箱式变电站中，其中充电机部分需满足本次招标“直流充电机技术要求”相关内容。

      - 每台箱变采用10kV单独进线，设置高压进线柜、计量柜、变压器出线柜、技术要求应满足GB3906，GB7251及有关电能计量柜(箱)标准的规定。柜内应有计量专用试验接线盒，柜门应能加封，互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线供计量专用，不得连接其他设备。

      - 变压器选用S11-M-□kVA系列油浸式变压器。

      - 低压开关选用国内优质品牌产品（建议品牌：常熟、上海人民、正泰、天正等）。

      - 低压无功补偿采用智能电容器。

      - 提供国家认可的权威试验机构出具的型式试验报告。

- 高压柜要求

箱变(≥500kVA)，高压设置三面开关柜，包括高压进线柜、计量柜、变压器出线柜（真空负荷开关－熔断器组合电器柜） 。

高压进线柜（二工位六氟化硫负荷开关）：采用二工位负荷开关（选用国内优质产品），配置带电显示器和避雷器。

计量柜：满足当地供电部门要求；计量方式采用高供高计,计费计量点位于变压器高压侧；电能表配用高压多功能表1块、高压负荷管理终端1台（这2块表预留安装位置，供电局装表）；考核计量点位于变压器低压侧，电能表配用低压多功能表1块。费控技术要求:变压器低压出线总开关必须带励磁脱扣，分闸并带有接入可控制分闸端子；配保护PT熔断器和带电显示器；计量CT、PT安装在开关柜内并带有二次铅封盒；计量二次专用线采用单股铜线分黄、绿、红三色，电压回路二次线为2.5mm²、电流回路二次线为4mm ²；电度表由当地供电公司提供，计量符合当地电力公司规范要求。

变压器出线柜（六氟化硫负荷开关－熔断器组合电器柜）：采用三工位负荷开关（选用国内优质产品），配熔断器保护变压器，要求变压器超温运行情况下能够跳开出线柜开关。

- 变压器要求

变压器选用S11-M-□kVA系列油浸式变压器，参数如下表所示：

| 变压器选用S11-M-□kVA系列油浸式变压器，参数如下表所示： 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器容量 | kVA | ≥500 |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 |
| 3 | 最高工作电压 | kV | 12 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 电压组合 |  | 10±2×2.5%/0.4kV |
| 6 | 连接组标号 |  | Dyn11 |
| 7 | 短路阻抗 |  | 4% |

变压器室应装设可靠的安全隔网门并设闭锁装置，并在隔网门上粘贴有关闭锁装置的操作提示。变压器室门安装轴流风机，确保温度过高情况下风机自动启动，降低变压器室温度。

- 低压开关柜

      - 柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级： IP3X，柜体进行可靠的防锈处理后，使用耐久性喷塑处理。

      - 柜体仪表门上安装指示灯、按钮、测量仪表等元器件，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装。

      - 柜内配线

柜内配线采用聚氯乙烯绝缘电线，铜芯，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有相应的线号。电流线采用2.5mm²，电压线采用1.5mm²，其他线采用1.0mm²。计量用电流线采用4mm²，电压线采用2.5mm²。

      - 端子排的设置

- 端子排距屏顶及地面均不小于200mm，端子排间距不小于150mm。

- 端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。

      - 柜内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。

      - 低压主进开关

- 额定电压: 400V。

- 额定频率：50Hz。

- 额定电流:满足变压器需求。

      - 出线开关（手动操作）

- 型额定电压: 400V。

- 额定频率：50Hz。

- 额定电流:投标人提供。

      - 无功补偿

- 低压采用智能无功补偿装置，补偿容量厂家提供，需确保功率因数满足供电要求。

- 无功补偿控制器可实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总畸变率、频率等电参数（A、B、C三相）。

- 箱体要求

箱体采用高精度焊装式结构。箱体采用双层、密封、防腐蚀、隔温结构，内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室，各室防护等级为IP3X。双层箱体必须都采用2mm厚度以上的冷轧钢板制作，双层之间必须有建设部允许的防火隔温材料。箱体的底架部件由槽钢焊接而成，框架及门采用优质冷轧钢板，框架钢板厚度不得小于2.5mm，门和顶盖钢板厚度不得小于1.5mm。箱变所有门轴必须采用不锈钢材料制作，防止摩擦部位生锈，箱变所有锁盒采用户外铝合金锁盒（防水型）。箱变整体防护等级IP33D。

箱体金属构件应进行在25年内不锈蚀的防腐处理，箱变双层箱体冷轧钢板采用喷砂、热喷锌、喷锌加防腐、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理，不锈钢板采用喷砂、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理。金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。箱体底架槽钢必须经过喷砂、喷锌处理后，采用沥青漆重度防腐处理，保证底架20年不生锈。

箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

箱体外壳必须设计足够的机械强度，在起吊、运输和隧道内搬运、安装时不会变形或损伤；箱变外壳必须设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构与箱体重心的协调，不会导致吊装过程中箱变倾斜；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳应防水、防震、防腐、防尘、防电燃。

所有门应向外开，开启角度大于100°，并设置定位装置。门有密封措施，并装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭的照明设施。箱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。

变压器室采用通风结构，门板带有为防尘通风防水百叶窗门。

- 箱式变电站的箱体应设专用接地导体，高低压接地贯通，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，箱变内部各个隔室接地端子数量不少于2个，箱变外部接地端子数量不少于四个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的钢质螺栓。箱式变电站的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起，箱变的接地电阻阻值符合标准。

### 直流充电机技术要求

- 直流充电机结构形式采用分体式，各场站覆盖车位数量、同时充电车位数量及最大充电功率需满足要求。

- 充电桩（车位终端，含枪）：

- 占地面积不能超过400mm×350mm；

- 高度不能超过1200mm；

- 保证招标人使用安全性，提供无电连接安全性权威证明。

- 直流充电机可根据车辆需求信息自动调节输出电压、电流，既能够满足日间单车补电，又能满足夜间所有车辆一次操作全部完成充电（轮循充电或其它方式），且不超过每个场站供电负荷上限。

- 充电机技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电机（整机，含充电桩） | 交流输入电压 | V | 三相380：323～437 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50/60±1 |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
| 4 |  | 直流电压调节范围 | V | 500V-750V |
| 5 |  | 电压精度 | % | 不超过±0.5 |
| 6 |  | 电流精度 |  | ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A |
| 7 |  | 稳压精度 | % | 不超过±0.5 |
| 8 |  | 稳流精度 | % | 不超过±1 |
| 9 |  | 纹波系数 | % | 有效值：不超过±0.5 峰值：不超过±1 |
| 10 |  | 高频开关电源模块均流不平衡度 | % | ≤5 |
| 11 |  | 待机功耗 | W | ≤0.1%输出额定功率 |
| 12 |  | 输入冲击电流 | A | ≤120%额定输入电流 |
| 13 |  | 输出过冲电压 | V | ≤110%稳态输出电压 |
| 14 |  | 满载工作效率 | % | ≥94 |
| 15 |  | 噪声 | dB | ≤65 |
| 16 |  | 振荡波抗扰度 |  | 3级（1MHz和100kHz） |
| 17 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 18 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 19 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 20 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 21 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 3级 |
| 22 |  | 工频磁场抗扰度 |  | 4级 |
| 23 |  | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 4级 |
| 24 |  | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤8 |
| 26 |  | 充电机结构形式 |  | 分体式 |
| 27 |  | 有源功率因数校正电路 | % | 带 |
| 28 |  | 直流输出接口 |  | GB／T20234.3-2011 |
| 29 |  | 通信方式 |  | CAN |
| 30 |  | 自动负荷分配 |  | 支持 |
| 31 |  | 充电方式 |  | 刷卡、集中操作、手机APP扫码充电（要求手机APP是在iOS App Store和主流Android应用市场中正式发布的） |
| 32 |  | 定时充电 |  | 支持 |
| 33 |  | 有序充电 |  | 支持 |
| 34 |  | 防护等级 |  | IP32（在室内）、IP54（在室外） |
| 35 | 通信集中器 | 以太网 |  | 10M/100M自适应（光纤接口复用） |
| 36 |  | RS485 | bps | 波特率：600～9600 |
| 37 |  | CAN |  | 符合CAN2.0 B标准，扩展帧，速度125/250 kbps |
| 38 |  | GPRS |  | 支持GSM 900/1800 MHz双频，支持AT指令，支持TCP/IP协议 |
| 39 | 计量 | 计量表及计量方式 |  | 具备对多个充电接口单独进行直流计量功能，电能计量装置应符合国家电网公司相关要求。精确度等级1.0级；具备1个CAN接口或1个RS485接口。 |
| 40 | 充电枪 | 无电 |  | 要求充电枪在非充电状态下，整体不带电，拔下充电枪，就地充电装置没有任何电源，插入充电枪、认证信息后通电，无安全隐患。 |
| 41 |  | 防水 |  | 充电枪在水中浸泡后可正常使用，不会因此发生安全事故 |
| 42 | 保护 | 超温断电 |  | 需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全 |

### 充电站智能监控平台技术功能要求

为确保系统和设备的无缝连接，避免后续其它问题，设备同等性能条件下的优先选择具备自主开发充电智能监控系统的设备厂家。

投标人提供充电监控与运营系统的相关软件、硬件，并负责整个系统的建设、调试和售后服务。

系统硬件的配置，根据各投标人的系统运行需求和招标人对系统的功能及性能需求，由投标人自行提供配置清单并报价。投标人需要保证所配置的各类硬件的性能，足以满足充电监控与运营管理系统的可靠运行。涉及的操作系统、数据库等配套软件，必须为正版产品，在知识产权和版权方面保证合法、合规。

    - 技术要求

| 序号 | 名 称 | 项 目 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电监控 | 系统容量 | 充电监控可监控充电设备：≥500 |
|  |  | 系统可靠性 | 系统可用率：≥99% 平均无故障时间（MTBF）：≥8760小时 模拟量测量综合误差：≤1% 遥测合格率：≥99% 遥信正确率：≥99% 遥控正确率：≥99.99% |
|  |  | 系统实时性 | 数据采样扫描周期：1秒~10秒 系统控制操作响应时间（从按执行键到设备执行）：＜10秒 画面调用时间：＜3秒 画面实时数据刷新时间：5秒～30秒 实时数据查询响应时间：＜3秒 历史数据查询响应时间：＜10秒 |
| 2 | 直流电度表 | 系统指标 | 精确度等级1.0级； 具备1个CAN接口或1个RS485接口。 |
| 3 | 平台接口开放 |  | 平台需开放接口（OPEN API），可实现与招标人今后延伸拓展应用所需的其他平台、系统对接。 |
| 4 | 平台接口兼容 |  | 平台需支持符合规范的充电设施、新能源汽车信息源的接入，将充电设备的运行状态、充电业务状态信息、新能源汽车的行驶信息、电池信息集成到平台。 |
| 5 | 平台访问开放 |  | 平台支持多种接入方式，包括：面向公众的网站、政府监管门户、厂商管理门户、个人用户门户、移动APP等。根据入口的差异，做好业务的对接与用户权限管理。保证所有的业务对外部是管控式开放的。让不同用户可以通过多种渠道使用平台提供的服务。 |
| 6 | 配合建设要求 |  | 投标人需配合招标人信息化建设过程需与本平台对接的工作，并提供支持。 |

    - 功能需求

| 序号 | 名 称 | 项 目 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 信息管理 | 存贮和记录每个充电回路的信息，用于对每个充电回路的识别和管理，应包括但不限于：充电桩的ID编号（二维码）、CAN地址、所属充电站、行政区划的省市信息等。 |
| 2 |  | 监控 | 监控每个充电桩的工作状态，包括充电枪状态、充电回路的电压电流功率，充电回路的起动、停止、暂停、直流充电的电压电流调节控制等，实现所有场站充电设施监控，实现按权限监控单站充电设施。 |
| 3 | 充电计量 | 采集和管理 | 采集、记录各充电支路的充电电量。记录充电过程中电量变化，并保存与充电过程有关的各种信息，如起始时间、充电账户、计费时段、峰谷电费结算等信息。实现充电数据的汇总、存储、统计、分析。 |
| 4 | 设备集群管理 | 数据实时性 | 保存所有充电设备的实时状态映射，投标人应出具在系统确保用户端的数据实时与准确的同时，降低充电站智能监控系统对通讯通道的占用的措施。 |
| 5 | 区域负荷 | 采集分配 | 系统可采集和记录充电系统所在区域的负荷信息，并进行短、中、长期负荷预测的分析，进而实现区域负荷调配。 |
| 6 | 负荷管理 | 负荷动态管理 | 采集区域负荷，实现充电负荷的实时调节，进而实现安全负荷调度、负荷平衡调度、峰谷用的调度。 |
| 7 | 预约管理 | 充电预约 | 提供充电预约接口，实现预约充电。 |
| 8 | 车辆监控 | 监控及数据分析 | 在车企提供数据对接的情况下，支持对车辆的实时运行情况（如位置、速度、状态、电池电量、电池问题、电池电压、电池电流等）、行驶轨迹、故障报警等的监控。监控平台上可直接看到车辆行驶状态，并可通过多种方式提供故障报警信息，并对监控的车辆在不同维度进行统计分析。 |
| 9 | 充电服务管理 | 内容 | 应包括但不限于充电站及充电终端的监控管理、充电作业的控制管理、充电故障的警报处理、充电费用结算及财务管理、充电服务的查询统计分析等功能，并可通过多种途径将信息反馈给充电站管理者。 |
| 10 | 报表中心 |  | 实现招标人在应用过程提出数据分析统计报表功能需求。 |
| 11 | 用户中心 | 日常管理 | 应包括但不限于用户账号的注册与充值、充电设施的查询与导航、在线充电控制，历史充值与消费的统计查询功能。 |
| 12 | 收费方式 |  | 支持充电用户手机APP扫描充电桩二维码进行充电支付、支持刷卡（CPU卡）进行充电支付。 |
| 13 | 手机APP |  | 手机APP应是在iOS App Store和主流Android应用市场中正式发布的，面向社会车辆运营服务，支持支付宝支付、微信支付等主流支付功能，支持充电站位置查询与导航、充电终端充电状态查询、充电历史记录查询、电站及充电终端收藏、账户余额查询与充电过程监控等功能。 |

第三部分：

投标人须知

- 一、说明

1.   采购人：萧县交通局

2.   集中采购机构： 萧县政府采购中心

3.   合格投标人

（1 ）具有实施本项目的能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加报价。

（2） 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本报价邀请函规定的条件。

- （3）  本次采购项目不接受联合体报价。

- 4.  报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加报价有关费用。

- 二、采购文件

- 1.  采购文件构成

- 本采购文件共分四部分，内容如下：

- 第一部分  竞争性谈判公告

- 第二部分  采购内容及单位具体要求

- 第三部分  投标人须知

- 第四部分 投标书（格式）

- 2.   采购文件澄清和修改

- （1）  任何已登记备案并领取了采购文件的供应商，均可要求对采购文件进行澄清，澄清要求应在采购文件要求提交报价文件截止时间前以书面形式通知集中采购机构，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

- （2）  集中采购机构对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的投标人。

- （3）  为使投标人有足够的时间按采购文件的要求编制报价文件，集中采购机构可酌情推迟报价的截止与公开报价时间，并在提交报价文件截止时间前以书面形式通知各位投标人，对所有投标人均具有约束力。

- 三、投标文件编制

1、 提交的报价文件应使用中文简体字。

2、  除谈判文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.   投标文件的内容包括：（1）投标书；（2）投标报价表；（3）设备方案及设备配置;（4）资格审查资料，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关的证明文件（要求提供复印件；原件由投标单位开标时带来，唱标时交评委审阅评标）。

四、评标办法：

评标内容：

1、投标者的资质、资信情况、业绩和履约能力；

2、投标者的报价对比；

（1）本次报价非一次性报价。在谈判后根据谈判小组的要求再次报价。

（2） 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3、设备质量保证及设备方案对比。

- 五、  投标文件装订与编写

（1）投标人必须将报价文件（一份正本、伍份副本）中的有关文件按上述顺序排列胶装成册，并在首页编制“报价文件目录”。正本和副本应单独密封，在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样。应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；

（2） 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

（3） 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

- （4） 法定代表人或授权代理人必须按采购文件的规定在报价文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式，否则报价将被视为无效。

（5）任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

（6）投标文件应根据谈判文件的目录编制，招标文件提供格式的，按招标文件规定的格式编制；招标文件未提供格式的，由投标人自行拟定。

（7）应将报价文件正、副本密封送达，并在封面明显处注明。

- 六、  报价保证金

1、 报价保证金是报价文件的一个组成部分，本次项目的报价保证金为人民币壹万陆仟元（16000元）整。

2 、未按前述各款要求提交报价保证金的报价被视为无效报价。

3、未成交的供应商的报价保证金在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还，成交供应商的报价保证金将在签订合同生效后5个工作日内无息退还。

4、报价有效期： 从报价文件截止之日起，报价有效期为30日。报价书的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

- 七、报价文件递交

1、报价文件递交时间和地点

投标人代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。 集中采购机构将拒绝接收报价截止时间后送达的报价文件。 集中采购机构于报价截止时间前接收合格的报价文件，投标人签字确认。 报价文件须采用纸质形式，以传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

- 2、 报价文件修改与撤回

投标人在谈判文件要求提交报价文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并书面形式通知集中采购机构。

八、公开报价与谈判

（一）资格审核：谈判小组按照公开、公平、公正、诚实信用的原则， 按资格审查的内容条件，严格审查投标人的投标资格；投标人的投标资格经审查合格后方可参与投标文件的评审。

（二）投标文件的审核：

1、资格审查内容为投标人的资质是否符合要求，投标文件是否实质性响应招标文件文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

2.投标报价大写金额和小写金额必须一致，否则按废标处理；

3、谈判小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4、下列投标文件将被视为无效：

（1）、投标文件未按照招标文件规定填写、签字、盖章和装订的；

（2）、投标文件与招标文件有重大偏离的；

（3）、投标人拒绝修正错误的；

（4）、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）、投标有效期不足的；

（6）、投标文件无法区分正、副本的；

（7）、投标人恶意竞争，投标报价超出合理上下限的，投标报价大小写不一致，

有涂改行为的；

（8）、投标文件有粘贴页或者撕页的；

（9）、投标文件编排混乱且擅自修改招标文件格式的；

（10）、投标报价有涂改痕迹的投标；

（11）、其他违反《政府采购法》等法律、法规规定的行为的（如投标人以低于成本价投标的，投标文件雷同的；开标时未带原件的，作废标处理）；

（三）公开报价与谈判

1、  公开报价

（1）按照谈判文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由集中采购机构主持，采购单位、投标人和有关方面的代表参加。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

（2）公开报价时，检查报价文件的密封情况，并经投标人签字确认。

（3）工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读投标人名称、报价和其它主要内容。 （4）记录员将唱价内容分项记录，由投标人法定代表人或授权代理人签字确认。

2.  组建谈判小组

采购人将根据本项目的特点组建谈判小组，其成员由采购人及有关方面的专

家3人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，谈判小组负责对报价文件进行评审，确定成交供应商。

3、谈判原则

（1） 客观性原则：谈判小组将严格按照谈判文件的要求，对投标人的报价文件进行认真评审；谈判小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依据报价文件以外的任何因素。

（2 ）统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3） 独立性原则：谈判工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。谈判小组成员对出具的意见承担个人责任。

（4） 保密性原则：集中采购机构应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（3） 综合性原则：谈判小组将综合分析、评审供应商的各项指标，以综合评审评定出成交供应商。

4、初步评审

（1）谈判小组对供应商进行资格性初步检查。资格性检查指依据法律、法规和谈判文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果投标人出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金；报价有效期不足的；不参加报价仪式；未按照谈判文件要求密封、签署、盖章等情况，则其报价文件将被拒绝。

（2） 谈判：谈判小组将与通过资格审查的每一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的投标人。

（3）投标人进行再次报价。谈判小组将根据谈判情况，对谈判文件中的条款进行调整，并将调整事项以书面形式发给通过资格审查的投标人。投标人在谈判小组规定的时间内按照谈判文件调整后的要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。如谈判文件无调整条款，第二轮报价可省略，直接进行第三轮报价。

（4）符合性检查：指依据调整后的谈判文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对报价文件的响应程度进行审查，以确定是否对报价文件的实质性要求作出响应。实质性响应的报价是指报价符合谈判文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

（5） 如出现下列情形之一的，视为对报价文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

1）报价文件明显不符合谈判文件要求；

2）投标人不参加具体谈判事宜；

3）不符合法律法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

（6） 最终报价后，重大偏离不允许被修正，但谈判小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方。

（7） 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价文件。

（8） 最终报价后，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

- 如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与报价文件正本有差异，以报价一览表为准；

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 九、综合评审。

- 1、谈判小组严格按照采购文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：1) 最终报价；2) 设备方案设计；3)  供应商资信情况和履约能力；4) 供应商的经营业绩；

2、评审方法：本项目最后的评审办法采用合理低价法（有效报价中选择最低报价，如报价相同，则以抽签的方式的确定中标人）。

3 、无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝。

1) 提供虚假材料谋取成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响谈判结果公正性的活动。

4、 确定中标人

谈判小组根据综合评审结果，确定中标侯选人。

十、合同签订

1、评审结果将在萧县政府采购招投标网站上公布并发布中标公告。

2 、在报价有效期内，集中采购机构将向中标人签发《中标通知书》。《中标通知书》是合同的一个组成部分。

3 、《中标通知书》发出后，采购单位改变成交结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

4 、中标通知书发出之日起5日内，按照谈判确定的事项签订合同，本工程工期要求为一个月。

5. 履约保证金：本次采购项目的履约保证金为成交总金额的 10 %，合同签订后缴纳。 履约保证金自工程验收合格后无息退还。

十一、需要说明的其他事项：

1、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他的公平竞争，损害招标人或其他的合法权益。

- 投标人故意哄抬标价、违反操作规程、恶意竞争，造成废标的，采购中心将取消其政府采购供应商资格，三年之内不得参与政府采购业务。

- 投标人购买标书后，如对招标文件及施工图有异议，请及时与采购单位联系。逾期视为认同招标文件的相关条款。

4、谈判文件一经递交，即视为认可本招标文件的各项条款，投标人不得在发出中标通知书前撤销。否则，招标单位有权没收其投标保证金，并取消其投标资格。

第四部分：

## 竞争性谈判文件（格式）

（项目名称）

项目编号：

投标文件内容：

投 标 人：

法定代表人或其委托代理人：

年   月   日

投  标  书（目录）

一、投标书资质文件

主要包括：

（1）、法定代表人证明书（或委托代理人授权委托书）原件及其身份证复印件；

（2）、投标人年检合格的营业执照（企业）副本复印件；

（3）、投标人税务登记证（企业）复印件、企业代码证复印件；

（4）、招标公告第二条要求的其他资质文件

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

二、投标书文件技术标

主要包括：

（1）技术参数响应表（详细的设备品牌、规格、型号、技术参数必须满足本招标文件要求，否则按废标处理。）及拟提供设备的产品说明书、定型证明书、实物照片等；

（2）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（3）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明；

（4）技术培训：是否响应招标文件要求的书面说明；

（5）投标人对招标文件的其他相关技术要求的书面承诺；

（6）投标人认为需要提供的其他材料；

三、投标书商务标

（1）投标函；

（2）投标价格汇总表；

（3）诚信投标承诺书；

四、附件：

（1）法定代表人证明书格式

（2）授权委托书格式

（3）投标函格式

（4）报价汇总表格式

法定代表人证明书格式（法人代表参加时填列）

（        ）同志，现任我单位         职务，为法定代表人。

| 营业执照(注册号)： | 经济性质： |
| --- | --- |
| 经营范围： |  |
| 法定代表人身份证号： |  |
| 法定代表人年龄： | 法定代表人性别： |

投标人（公章）：                          有效日期：

签发日期：     年   月   日

法定代表人授权委托书格式（委托代理人参加时填列）

| 投标人（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 注册于（国家或地区） |  |
| 法人营业执照注册号 |  |  |  |
| 授权代表人 |  | 授权代表人性别 |  |
| 授权代表人身份证 |  | 授权代表人职务 |  |

兹委托（授权代表人姓名）全权代表我企业（公司）参与 （项目名称）  （项目编号：    ）的投标活动及签订合同，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。（法定代表人姓名）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。特此声明。

有效期：

签发日期：      年   月   日

投标人（公章）：                法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标函（格式）

致：

1、我们决定参加贵单位组织的“           （项目编号：          ）”的招标。我方授权            (姓名和职务)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“项目编号       ” 的货物与服务，总投标价为：         元，人民币（大写）                          。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，递交金额为人民币

（大写）的投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、我方为本项目提交的采购投标书一式陆份，其中正本壹份、副本伍份。

6、自货物验收之日起质保期        年。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与招标投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：                                （公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日  期：

电   话：

传   真：

投标价格汇总表（格式）

招标项目名称：

招标文件编号：                      货币单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

投标人：

法定代表人或授权代理人：

投标单位盖章：

日  期：    年   月   日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益。

三、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益，不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

四、保证中标后不转包、分包，保证中标之后，按照投标文件承诺提供相关设备，如有违反，同意接受处罚。

五、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录，否则在资格审查时发现或中标后有投诉，视同参加投标的资格审查提交手续不全，取消中标资格。

六、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《政府采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表（签字并盖章）：