## 规划储备优选评分标准
附件1
规划储备优选评分标准（2027年版）
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及评分标准 （最高不超过本项分值） | 需提供的佐证材料
县（市、区）电力系统情况（25分） | 新能源装机渗透率（10分） 注：县（市、区）新能源装机/县（市、区）全社会最大负荷 | 1.高于所在设区市平均水平（含）得4分，否则得0分； 2.高于全省平均水平（含）得6分，否则得0分。 3.上述两项得分可累加，最高得10分。 | 项目预可研深度研究报告（以国网江西省电力公司核定的参数为准，以供电经营区划为准，分布式承载力测算以所在行政区划为准，数据以上一年度数据为准）。
| 新型储能装机占新能源装机比例（5分） | 1.低于所在设区市平均水平（含）得2分，否则得0分； 2.低于全省平均水平（含）得3分，否则得0分。 3.上述两项得分可累加，最高得5分。
| 接入变电站负载率（5分） | 1.与《独立储能电站规划建设指南》推荐站点及接入方式一致，可得2分； 2.在满足安全运行前提下，接入反向重载（负载率达到80%及以上）变电站的中（低）压侧，可得3分。 3.上述两项得分可累加，最高得5分。
| 分布式承载力测算情况（5分） | 县（市、区）最近一次分布式承载力测算情况为红区得5分、黄区得2分。
技术路线（15分） | 技术路线（15分） | 技术路线为锂离子电池得5分；技术路线为钠离子电池得10分；技术路线为钒液流电池或压缩空气储能得15分。混合储能项目技术路线以其中规模最大的电池技术路线为准。 | 项目预可研深度研究报告。
项目规模（20分） | 项目规模（20分） | 技术路线为钒液流电池、压缩空气储能得20分；锂离子电池、钠离子电池，规模小于2万千瓦（含）得20分，规模大于2万千瓦、小于10万千瓦得15分，等于10万千瓦得12分，大于10万千瓦且小于20万千瓦（含）得8分，大于20万千瓦得5分。 | 项目预可研深度研究报告。
项目选址（20分） | 用地落实情况（10分） | 项目用地选址符合存量建设用地标准得10分，否则得0分。 | 自然资源部门提供的有关用地性质佐证材料。
| 满足安全距离（10分） | 是否符合《独立储能电站规划建设指南》有关要求，最高得10分，最低得0分。 | 项目预可研深度研究报告。
电网初步接入意见（20分） | 电网初步接入意见（20分） | 是否符合《独立储能电站规划建设指南》等有关要求，应具有初步潮流计算情况，最高得20分，最低得0分。 | 项目预可研深度研究报告。

## 项目设计优选评分标准
附件2
项目设计优选评分标准（2027年版）
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及评分标准 （最高不超过本项分值） | 需提供的佐证材料
企业能力（20分） | 投资能力（5分） | 1.企业总资产：总资产不足1亿元，得1分；1（含）-5亿元，得2分；5亿元及以上，得3分。 2.资产负债率：资产负债率70%及以下得2分，70%以上得1分。 3.上述两项得分可累加，最高得5分。 | 由企业或企业所属集团公司出具企业总资产情况说明、财务报表及最新年度的财务快报（至少包括企业总资产、资产负债率），并加盖公章。
| 投产业绩（5分） | 企业集团公司在国内独立储能项目经验：没有已建成并网项目的，得0分；建成10万千瓦（含）以上独立储能的，每个项目得2分；在建10万千瓦（含）以上独立储能项目的，每个项目得1分。 | 由企业或企业所属集团公司出具投资建设独立储能项目情况说明，并附项目核准（备案）文件及并网或施工证明材料，均需加盖公章。
| 技术能力（5分） | 已成立国家认定的能源领域技术中心/研究中心/实验室等得5分，省级认定的能源领域技术中心/研究中心/实验室等得3分。 | 由企业或企业所属集团公司提供国家/省级有关部门的佐证材料。
| 安全管理（5分） | 近三年内，企业在省内能源项目建设或运营过程中，未发生一般事故（或以上）的得5分，每发生一起一般事故（或以上）的申报企业减1分，最高减5分。 | 以政府部门监管结果为准。
项目投资（10分） | 单位造价成本（10分） | 单位造价低于0.8元/瓦时（含）得10分，高于0.8元/瓦时且低于1.5元/瓦时（含）得8分，高于1.5元/瓦时得5分。 | 项目可研深度研究报告。
项目进展（25分） | 备案情况（5分） | 1.已完成备案得1分，未完成备案得0分。 2.备案文件中已明确项目单位的安全生产主体责任得2分，未明确得0分。 3.备案文件中已落实项目安全监管责任得2分，未落实得0分。 4.上述三项得分可累加，最高得5分。 | 备案机关提供的备案通知书。
| 系统安全风险评估情况（10分） | 1.已完成项目系统安全风险评估得2分，未完成得0分。 2.评估报告被认定为有较好的风险提示最高得3分，最低等0分。 3.评估报告中所提改进措施能够在设计方案中体现的最高得5分，最低得0分。 4.上述三项得分可累加，最高得10分。 | 具有相应资质的第三方机构出具的项目系统安全风险评估报告。
| 用地手续办理情况（10分） | 项目用地选址合规存量建设用地或取得用地预审与选址意见书得10分，未取得得0分。 | 提供有关用地手续办理佐证材料。
设计方案（45分） | 设计方案 | 同一技术路线项目设计方案比选，混合储能项目技术路线以其中规模最大的电池技术路线为准。 | 项目可研深度研究报告。
否决项 | 失信黑名单 | 列入失信联合惩戒对象名单的企业，取消参评资格。 | 企业集团公司和申报主体均须提供“信用中国”网站无违法违规的查询记录（提供查询结果网页截图，并加盖申报主体公章）。
| 提供虚假材料 | 查实存在弄虚作假的，取消参评资格。
| 采用不合格的梯次利用动力电池 | 项目采用梯次利用动力电池但未提交权威机构的一致性筛选安全评估报告或不符合《电力储能用锂离子电池》(GB/T 36276）等技术标准中关于安全性能的要求。 | 一致性筛选安全评估报告。

## 清单申请审核标准
附件3
清单申请审核标准（2027年版）
一级指标 |  | 二级指标
属地主管部门监管 |  | 新型储能跨部门检查台账
安全管理基本情况 |  | 是否成立以主要负责人为主任/组长的安全生产委员会、应急管理领导小组等组织机构？
是否建立健全全员安全生产责任制？
独立储能项目是否依法履行备案手续？备案文件中是否明确项目单位的安全生产主体责任，是否落实项目安全监管责任？已备案的项目是否已补充完善项目安全监管责任？
是否建立安全生产规章制度，以及岗位责任制、人员管理制度、设备管理制度、特种设备管理制度、动火管理制度、安全设施和安全工器具管理制度、环境管理制度、危险物品安全管理制度、危险源安全管理制度、安全监督检查制度、消防安全管理制度、反违章工作管理制度等？
是否构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制？
是否定期开展危险源辨识和风险评价并做好反事故措施？
开展隐患排查时，是否排查出人员、管理、设备、环境等隐患？
是否制定生产安全事故应急救援预案，包括电池热失控、火灾、触电、机械伤害、自然灾害等事故的应急预案？
是否制定安全生产教育和培训计划？是否定期开展相关的培训？
是否能保障安全生产投入？
是否履行项目前期相关手续？是否开展了安全预评价、工程地质灾害评估、职业病危害预评价、安全设施设计、安全验收、并网安全性评价等专题工作？
是否定期开展主要设备设施及系统的检查？
是否组织开展安全生产标准化建设工作？
设备设施 | 一般情况 | 选用的设备及系统是否符合有关法律法规、国家（行业）标准要求，通过具备储能专业检测资质的机构检测合格？
建设阶段是否委托具备储能专业检测检验资质的机构，开展电化学储能电站的电池及其管理系统等到货抽检？
中大型电化学储能电站设计及建设阶段是否选用技术成熟、安全性能高的电池？
中大型电化学储能电站在设计及建设阶段，若需选用梯次利用动力电池时，是否遵循全生命周期理念，进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估，符合《电力储能用锂离子电池》(GB/T 36276）等技术标准中关于安全性能的要求？
设计及建设阶段，建设方案中的储能电池、电池管理系统、储能变流器等设备是否通过型式试验，其选型和配置是否能满足储能电站应用场景需求？
设计及建设阶段，是否已考虑锂离子电池设备间避免设置在人员密集场所？
是否已充分按照相关规程规范要求，充分考虑并论证各舱室的温度、相对湿度等运行环境条件符合设备设施的技术要求？
| 储能电池 | 是否已考虑设置电池阵列在短路、起火或其他紧急情况下迅速断开直流回路的措施？是否已考虑配置直流电弧保护装置？
针对电池模块外壳、接插件、采集和控制线束、动力电缆等部件是否考虑采用阻燃材料？
是否已考虑电池阵列、水电解制氢/燃料电池系统连接的直流导体极性能通过导体颜色、识别标志等明确区分？
水电解制氢/燃料电池系统是否采取防静电措施？
| 电池管理系统 | 电池管理系统是否设置电压、电流、温度、压力、流量、气体浓度、液位、绝缘电阻的信息采集功能？
电池管理系统是否设置通信、报警和保护、控制、状态估算、参数设置、数据存储、数据统计、自诊断和时间同步等功能？
电池管理系统是否设置过压、欠压、压差、过流等电量保护功能和过温、温差等非电量保护功能？是否设置簇级隔离控制功能，能发出分级告警信号或跳闸指令，实现就地故障隔离？
电池管理系统线束是否采用阻燃材料？电气接口是否采用防呆设计？
| 储能变流器 | 储能变流器交流侧和直流侧是否配置断路器？
电化学储能单元直流回路、电池簇回路是否配置直流开断设备？电池模块端子是否具备结构性防反接功能？
| 监控系统 | 监控系统是否具备数据采集处理、监视报警、控制调节、自诊断及自恢复等功能？
监控系统是否具备手动控制和自动控制两种控制方式？自动控制功能是否可投退？
监控系统是否配置不间断电源？
监控系统设备是否具备抗电磁干扰能力？
监控系统是否具备不同安全等级的操作权限配置功能？
| 消防设施 | 电站建（构）筑物及设备防火间距是否满足《电化学储能电站设计规范》（GB 51048）要求？
电站是否按《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）要求设置火灾自动报警系统？
电站内储能变流器室、主控室、继电器及通信室、配电装置室、电缆夹层及电缆竖井、变压器等建（构）筑物和设备是否按《电化学储能电站设计规范》（GB 51048）设置火灾探测器？
电站是否设置消防给水系统？
是否根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140），在预制舱、电池室、设备室等场所配置了灭火器？
火灾报警时火灾自动报警系统是否能与监控系统、门禁、通风空调系统联动？
火灾报警系统是否设置交流电源和直流备用电源？
电池的布置是否满足电池的防火、防爆和通风要求？
电池室/舱内是否设置可燃气体探测器、温感探测器、烟感探测器等火灾探测器？
电池室/舱外及值班室是否配置气体浓度显示和提示报警装置？
电池室/舱外是否设置手动火灾报警按钮、紧急启停按钮？
电池室/舱是否设置自动灭火系统？是否具备远程自动启动和应急手动启动功能？是否满足扑灭明火和持续抑制复燃的要求？
磷酸铁锂电池设备间内是否设置可燃气体探测装置？当H2或CO浓度大于设定的阈值时，是否能联动断开设备间级和簇级直流开断设备，联动启动事故通风系统和报警装置？
办公室、值班室、休息室是否布置在锂离子电池储能厂房、钠离子电池储能厂房内？确需贴邻本厂房布置时，是否采用耐火极限不低于 3.00h 的防爆墙和 2.00h 的不燃性楼板与储能厂房分隔，且设置独立的安全出口？
消防泵是否至少有两套独立电源，且具有自启动和远方启动功能，火灾报警及自动灭火、隔离系统正常并投入运行？
| 供暖通风与空调系统 | 电池室/舱是否装设环境温湿度控制系统、防爆型通风装置？电池室/舱外是否设置排风开关？
| 预制舱 | 是否按相关规程规范：预制舱表面防腐蚀满足使用环境条件要求？舱体防护等级是否不低于IP54？
预制舱是否设置符合《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065）相关规定的接地？
| 其他设备设施 | 电站出口、疏散通道是否符合紧急疏散要求，并考虑在醒目位置设置明显标志？
是否考虑配置视频监控和安防系统？
是否已考虑在设备室/舱通风口、孔洞、门、电缆沟等与室/舱外相通部位设置防止雨雪、风沙、小动物进入的设施？
电池室/舱门是否向疏散方向开启，并能自行关闭？用于疏散的门是否从内向外开？
电池室、电池预制舱、电池贮存区、配电间等可能产生有毒有害物质的区域，是否设计配备相应的防毒防化学伤害的安全防护设备设施，以及洗眼器、冲洗池等设备设施？
维护 | 一般规定 | 是否设置相关设备，能实现实时监视电池及电池管理系统、储能变流器、直流系统、站用电系统等运行工况？
是否定期对电池及电池管理系统、储能变流器、消防系统、空调系统、直流系统、站用电系统等设备设施进行检查？
| 电池及电池管理系统 | 是否设置相关设备，使电池运行中能实时监视电池的电流、电压、温度、电量、压力、流量等状态参数？
电池运行中是否定期检查电池有无破损、变形、漏液、异味、异响等现象？液流电池是否定期巡视检查电解液循环系统、热管理系统、电堆表面有无腐蚀或漏点？水电解制氢/燃料电池系统是否定期巡视检查气体纯度、压力、温度、流量等参数是否正常？
| 储能变流器 | 是否设置相关设备，可以在储能变流器运行中实时监视温度、电压、电流等参数？
储能变流器是否定期检查有无报警、保护动作、通信异常、指示灯故障、异响、异味等异常及故障？
| 监控系统 | 监控系统是否与电池管理系统、储能变流器、继电保护与安全自动装置、消防系统、采暖通风与空气调节系统等正常通信？
| 其他设备设施 | 是否定期检查电池支架、机柜、预制舱箱体外观有无损伤、变形、腐蚀等情况？
是否定期检查消防系统压力、指示灯、备用电源等是否正常？
是否定期检测气体浓度显示和报警装置、火灾探测器和自动报警系统功能是否正常？
实验 | 一般规定 | 是否制定修试验和定期涉网试验、设备试验计划？
| 电池及电池管理系统 | 电池是否进行绝缘性能试验？
电堆是否进行绝缘性能试验？
电池管理系统是否进行故障诊断、保护、控制、通信功能试验？
应急处置 |  | 应急预案通过评审后，是否由电化学储能电站主要负责人批准，并及时发放到本单位有关部门、岗位和告知相关单位？
应急预案是否按规定向相关主管部门备案？
是否与属地消防救援、应急管理、医疗等机构建立协同机制，制定应急演练计划，并进行应急演练？
是否配备专业应急处置人员和满足电站事故处置需求的应急救援装备？
施工现场 |  | 主要中标承包单位是否具有相应的资质等级，施工单位是否具有安全生产许可证？
是否设立安全生产管理机构，是否按规定配备专（兼）职安全生产管理人员？
是否组织开展国家命令淘汰、禁止使用的危及电力施工安全的工艺、设备、材料的检查，是否使用上述设备？
是否对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志？
现场是否建立安全监理工作制度？
是否编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则？

## 运行指标
附件4
运行性能指标核查标准（2027年版）
一级指标 | 二级指标
申报方式 | （一）每月20日前，纳入清单的电网侧独立新型储能电站申报次月最大放电功率及最大放电功率连续放电时长，若未及时申报，则默认次月最大放电功率及最大放电功率连续放电时长为项目核准或备案文件载明的额定放电功率及时长（上个月开展满功率连续放电试验测试的，则默认取测试实际值）。
（二）每日10:00前，纳入清单的电网侧独立新型储能电站申报次日最大放电功率及最大放电功率连续放电时长，若未及时申报，则默认次日最大放电功率及最大放电功率连续放电时长为前一日申报值。
（三）日内运行时，纳入清单的电网侧独立新型储能电站若发生影响其最大放电功率及最大放电功率连续放电时长的设备缺陷，可根据实际运行情况，申报调整2小时后的最大放电功率及最大放电功率连续放电时长，并及时报告当值调度。每个储能电站每月的目内调整次数不得超过3次。
（四）电网侧独立新型储能电站申报的最大放电功率及最大放电功率连续放电时长不得大于项目核准或备案文件载明的额定最大放电功率及最大放电功率连续放电时长。新建电站在取得核准或备案文件及并网调度协议后，以并网调度协议载明的额定最大放电功率及最大放电功率连续放电时长为准。电力调度机构自新型储能转商用次月起，每月组织一次满功率连续放电试验测试，以此作为其下个月最大放电功率及最大放电功率连续放电时长申报上限。
认定方式 | 无特殊情况时，在运的电网侧独立新型储能电站以申报的最大放电功率及最大放电功率连续放电时长作为当日最大出力及时长。遇下述情形，电网侧独立新型储能电站日最大出力认定方式如下： （一）储能电站进行计划检修的，在核定工期内的，以项目核准或备案文件载明的额定最大放电功率及最大放电功率连续放电时长认定（上个月满功率连续放电试验测试的，则取测试实际值认定），超出检修计划工期的储能电站，超出时段最大出力为零。 （二）非保供时期（2月至6月、9月至11月），每场站可开展2次非年度计划检修（不含非计划停运后转入临时检修的情况），合计不超过10天，检修期间以项目核准或备案文件载明的额定最大放电功率及最大放电功率连续放电时长认定（上个月满功率连续放电试验测试的，则取测试实际值认定），超出时段最大出力为零。在非保供时期开展超过两次非年度计划检修的场站及在保供时期（1月、7月、8月、12月）开展非年度计划检修的机组，自调度下令检修开工时刻起至恢复备用时刻止最大出力为零。
考核方式 | 考核以纳入清单的电网侧独立新型储能电站申报的最大放电功率及最大放电功率连续放电时长作为当日考核基准值。 （一）电网侧独立新型储能电站因自身原因出现以下情况的，记录1次考核不达标，每场站每日考核次数不超过1次： 1.实际运行考核中，电力调度机构根据电网运行需要或电力现货市场出清结果，向储能电站下达充放电调度指令，储能电站因自身原因无法达到调度指令的98%； 2.在省电力调度机构明确的全省顶峰时段，储能电站实际最大放电功率或最大放电功率连续放电时长未达到申报值； 3.储能电站发生跳闸、被迫停运的； 4.储能电站进行计划检修超出核定工期的。 （二）由于电网原因造成储能电站无法按照调度指令提供申报最大放电功率及最大放电功率连续放电时长的，其容量电费不予考核，并在系统中记录。
考核结算 | （一）电网侧独立新型储能电站当月认定的最大放电功率及最大放电功率连续放电时长为每日认定的算术平均值。
（二）电网侧独立新型储能电站在月内发生2次考核不达标的，扣减当月容量电费的10%；发生3次考核不达标的，扣减当月容量电费的50%；发生4次及以上的，扣减当月容量电费的100%。
（三）对于自然年内月容量电费全部扣减累计发生3次的电网侧独立新型储能电站，取消其年内后续获取容量电费的资格。
（四）新建项目自正式纳入清单并转商用次月起按本机制计算月度容量电费。项目退出清单后，自退出次月起停止执行容量电价机制。
信息披露 | （一）每年12月20日前，电力调度机构发布电网侧独立新型储能电站次年年度检修计划。每月23日前，电力调度机构发布调管范围内各电网侧独立新型储能电站申报的次月最大放电功率，并推送至电网企业和电力交易机构。
（二）每日12:00前，电力调度机构发布前一日各电网侧独立新型储能电站运行状态（在运、检修、非停等）、最大放电功率认定和考核情况。储能电站对最大放电功率认定和考核情况有异议的，应在2日内向电力调度机构提出书面复议申请，电力调度机构收到复议申请后，应于2日内予以答复。
（三）每月10日前，电力调度机构发布各电网侧独立新型储能电站上月月度最大放电功率认定值和上月累计考核不达标次数，并推送至电网企业和电力交易机构。
（四）省电力交易机构负责信息披露平台的运维管理，按照本机制要求及时发布相关信息，保障信息披露渠道畅通。电力调度机构、电网企业应配合做好信息披露工作，确保披露信息的真实性、准确性和及时性。
监督管理 | （一）每月10日前，各级电力调度机构将上月电网侧独立新型储能电站最大放电功率认定和考核等情况，由省级调度部门汇总后报送国家能源局华中监管局、江西省发展和改革委员会、江西省能源局。
（二）电力调度机构应严格按照本机制开展考核，遵循公平审慎原则，不得违规减免考核费用，不得擅自调整考核标准。国家能源局华中监管局对电力调度机构执行考核机制情况进行监管。
（三）纳入清单的电网侧独立新型储能电站应严格遵守调度纪律，如实申报运行信息。对虚报瞒报数据、拒不执行调度指令等行为，按照有关规定予以处理。