## Sheet1
附件1
济南市燃气锅炉排查情况汇总表
序号 | 所在县区 | 单位名称 | 单位地址 | 经度 | 纬度 |  | 排污设施基本情况 | [15 empty] | 治污设施基本情况 |  |  |  | 污染物排放情况 | [12 empty] | 备注
[6 empty] | 燃料种类（筛选） | 燃料种类 | 锅炉规模（如3t/h×2;7MW×3 | 锅炉总台数 | 锅炉总容量（折算为t/h） | 使用证编号 | 锅炉型号 | 用途（筛选使用） | 锅炉用途 | 建设时间 | 是否有环评 | 是否验收 | 锅炉房数量 | 烟囱数量 | 烟囱高度（m） | 烟囱直径（m） | 年运行时间段（自X至X) | 脱硫工艺及建设时间 | 脱硝工艺及建设时间 | 是否有低氮燃烧 | 除尘工艺及建设时间 | 执行标准名称 | 二氧化硫执行标准限值（mg/m3） | 氮氧化物执行标准限值（mg/m3） | 颗粒物执行标准限值（mg/m3） | 是否有规范的监测平台 | 是否有规范的监测孔 | 是否安装在线 | 是否联网 | 二氧化硫排放浓度(mg/m3) | 氮氧化物排放浓度(mg/m3) | 颗粒物排放浓度(mg/m3) | 烟气流量 | 监测时间
1 | 历下区 | 山东大学齐鲁医院 | 文化西路107号 | 117.0245 | 36.6588 | 燃气 | 天然气 | 4t×3 | 3 | 12 |  | WNS4-1.25-Q | 民用 | 取暖，烧水 | 2016.4 | 是 | 否 | 1 | 1 | 25.5 |  | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第7号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
2 | 历下区 | 山东中豪大酒店 | 解放路165号 | 117.0427 | 36.6727 | 燃气 | 天然气 | 5t×1 | 1 | 5 |  | WNS2-1.0-Y/Q | 民用 | 取暖，烧水 |  | 否 | 否 | 1 | 1 | 100 | 1 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第6号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 63.5 | 3.7 | 3481 | 2018.01.09
3 | 历下区 | 山东大学(趵突泉校区) | 经十路17923号 | 117.0245 | 36.6588 | 燃气 | 天然气 | 10t×3；6t×1 | 4 | 36 |  | WNS6-1.25-Q；THERMAXTV10-1.0-Q；WNS10-1.25-Q | 民用 | 取暖，烧水 |  | 否 | 否 | 1 | 1 | 10 |  | 3台11.15-次年3.15；1台全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第5号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
4 | 历下区 | 香格里拉酒店 | 泺源大街南侧 | 117.0287 | 36.6655 | 燃气 | 天然气 | 2t×2；2900kw×2 | 4 | 12 |  | HBL-B1-01;SBL-B1-02;HBL-B1-0.2; | 民用 | 取暖，烧水 | 2016 | 是 | 是 | 1 | 1 | 85 |  | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第4号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
5 | 历下区 | 山东齐鲁国际大厦物业管理有限公司 | 泉城路180号 | 117.0332 | 36.6704 | 燃气 | 天然气 | 4t×3 | 3 | 12 |  | WNS4-1.0-YQ | 民用 | 冬季取暖 |  | 是 | 是 | 1 | 1 | 43 |  | 11.15-次年3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第3号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
6 | 历下区 | 山东鲁商物业服务有限公司鲁商广场服务中心 | 经十路19288号 | 117.0223 | 36.6526 | 燃气 | 天然气 | 1.5t×2 | 2 | 3 |  | CWNS1.4-90/65-Q | 民用 | 冬季取暖 |  | 是 | 是 | 1 | 1 | 11 |  | 11.15-次年3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
7 | 历下区 | 山东银座商城股份有限公司玉函分公司 | 经十路19288号 | 117.0223 | 36.6526 | 燃气 | 天然气 | 2.5t×2 | 2 | 5 |  | KBV60V-85/60Y（Q） | 民用 | 冬季取暖 | 2008 | 是 | 是 | 1 | 1 | 11 |  | 11.15-次年3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第1号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
8 | 历下区 | 济南南郊宾馆 | 马鞍山路2号 | 117.0257 | 36.6476 | 燃气 | 天然气 | 4t×2 | 2 | 8 | 锅10鲁A1010[17];锅10鲁A1011[17] | LSS4-1.0-Q、Y | 民用 | 蒸汽消毒、烧水 | 2016.8 | 是 | 是 | 1 | 1 | 17 | 0.65 | 3.15-11.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第0号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
9 | 历下区 | 山东大厦 | 马鞍山路2-1号 | 117.0288 | 36.6475 | 燃气 | 天然气 | 2t×2；4t×1 | 3 | 8 | UL01408 | LSS2-100-QT | 民用 | 蒸汽消毒、烧水 | 2017.1 | 是 | 是 | 1 | 1 | 100 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第1号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
10 | 市中区 | 山东电力设备有限公司 | 机一西厂路3号 | 117°00′00″ | 36°40′00″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×3（南厂区），4t/h×2（750厂区） | 5 | 20 | 锅鲁A0141（15） 锅鲁A0142（15） 锅鲁A20414 锅鲁B0169（17） 锅鲁A0320（16） | WNS-4-1.25-Q | 生产 | 生产、生活 | 2005（1）、2014（2）、2015（1）、2016（1） | 是 | 是 | 2 | 4 | 15（南厂区）25（750厂区） | ф500 ф700 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 12 | 91 | 3 |  | 2017.4.6
11 | 市中区 | 济南西门子变压器有限公司 | 魏华西路十号 | 116°55′12″ | 36°37′48″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×3 | 3 | 6 | 锅‖鲁A0317（16），锅‖鲁A0318（16），一台注册中 | LSH2-1.0-Q | 生产 | 生产、采暖 | 2015.11,2015.11,2017.2 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 两台全年，一台自3.1-6.30 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 92 | 2.3
12 | 市中区 | 济南热电有限公司金鸡岭热电分公司西八热源厂 | 英西南路5号 | 116°59′42″ | 36°37′1″ | 燃气 | 天然气 | 42MW×1、46MW×1 | 2 | 125.7143 |  | SZS46-1.6/130/70-Q； SZS42-1.6/130/70-Y、Q | 民用 | 供热 | 2016.7 | 是 | 否 | 1 | 1 | 60 | 1.5 | 采暖季视环境温度运行 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  | 2018.2.1 | 2017-2018采暖季未运行
13 | 市中区 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 党家庄镇南首 | 116 | 36 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×4，2.2MW×10 | 14 | 46 | 锅11鲁A0321(16)锅11鲁A0322(16)锅11鲁A0323(16)锅11鲁A0324(16) | 蒸汽Lss4.0-1.0-Q/热水condensing2200 | 生产 | 生产、供暖 | 2016.1 | 是 | 是 | 1 | 2 | 21 | 1.2 | 蒸汽：1-12月热水：11月-3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 16 | 64 | 9 | 2371 | 2017、9、19 | 使用证编号、型号为蒸汽锅炉
14 | 市中区 | 铁路南郊综合车间 | 经八路2号 | 117°0′11″ | 36°38′24″ | 燃气 | 天然气 | 10t/h×2，21MW×2 | 4 | 80 |  |  | 民用 | 供热 | 2016 | 是 | 否 | 1 | 2 | 18 | 1.33 | 11月15日-次年3月15日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 5 | 26 | 0.5 | 14807 | 2017.11.30
15 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电分公司（南郊热电厂） | 建设路86号 | 116°59′8″ | 36°38′1″ | 燃气 | 天然气 | 50t/h×3+35MW×2 | 5 | 250 | 锅11鲁A0195 锅11鲁A0194 锅10鲁AB0165 锅20鲁AB0164 锅20鲁AB0163 | XY-50/3.82-Q XY-50/3.82-Q XY-50/3.82-Q ZS35-1.6/130/70-Q ZS35-1.6/130/70-Q | 民用 | 发电 供热 | （1、2）2016年 （3、4、5）2017年 | 是 | 否 | 1 | 5 | 30 | 1.8 | 11月-3月(采暖季) | 无 | 烟气再循环、2016 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | #2炉：3 #3炉：4 #4炉：3 #5炉：3 | 61 79 99 69 | 5.7 2.6 2.5 3.1 | 47811 36780 24356 22707 | 2017.12.17 | #1炉监测时未运行
16 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电分公司（岔路街锅炉房） | 纬五路66号 | 116°59′5″ | 36°39′11″ | 燃气 | 天然气 | 29MW×3 | 3 | 123 | 锅12鲁A0192 锅11鲁A0193 锅11鲁A0191 | SZS29-1.6/130/70-Y、Q SZS29-1.6/130/70-Y、Q SZS29-1.6/130/70-Q | 民用 | 供热 | 2016年 | 是 | 否 | 1 | 3 | 60 | 1.25 | 11月-3月(采暖季) | 无 | 烟气再循环、2017 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | #1炉：3 #2炉：3 #3炉：3 | 64 52 64 | 0.9 1.1 0.8 | 30980 30591 34175 | 2017.11.23 2017.11.21 2017.12.05
17 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电分公司（乐山锅炉房） | 乐山小区2号 | 117°00′18″ | 36°39′34″ | 燃气 | 天然气 | 4.2MW×2 | 2 | 12 |  | ZWNS4.2-1.0/80/60-Q ZWNS4.2-1.0/80/60-Q | 民用 | 供热 | 2014年 | 是 | 否 | 1 | 2 | 15 | 0.6 | 采暖季调峰锅炉 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 未运行
18 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电分公司（原山首府燃气锅炉房） | 白马山南路25号原山首府小区 | 116°57′10″ | 36°37′47″ | 燃气 | 天然气 | 7MW×2 | 2 | 20 |  | WNS7-1.0/115/70-QY WNS7-1.0/115/70-QY | 民用 | 供热 | 2016年 | 是 | 否 | 1 | 2 | 15 | 0.82 | 采暖季调峰锅炉 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 未运行
19 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电分公司（中海国际社区燃气锅炉房） | 中海国际C3地块 | 116°58′51″ | 36°35′41″ | 燃气 | 天然气 | 7MW×2 | 2 | 20 |  | YHZRQ-600N-L YHZRQ-600N-L | 民用 | 供热 | 2016年 | 是 | 否 | 1 | 2 | 15 | 0.82 | 采暖季调峰锅炉 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 正在开孔、暂不具备监测条件。
20 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电分公司（宏瑞星城燃气锅炉房） | 白马山南路2号宏瑞星城小区 | 116°57′1″ | 36°37′48″ | 燃气 | 天然气 | 4.2MW×3 | 3 | 18 |  | BOV-3600G BOV-3600G BOV-3600G | 民用 | 供热 | 2016年 | 是 | 否 | 1 | 3 | 15 | 0.4 | 采暖季调峰锅炉 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 未运行
21 | 市中区 | 济南热电有限公司南郊热电分公司（林南燃气锅炉房） | 林祥南街163号 | 116°59′47″ | 36°39′32″ | 燃气 | 天然气 | 14MW×2 | 2 | 40 | 锅12鲁A20204 锅12鲁A20205 | SZS14-1.6/130/70-Q SZS14-1.6/130/70-Q | 民用 | 供热 | 2016年 | 是 | 否 | 1 | 1 | 30 | 1.5 | 采暖季调峰锅炉 | 无 | 烟气再循环、2016 | 是 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3 | 40 |  | 16729 | 2017.12.20
22 | 市中区 | 济南康成市政工程有限公司 | 党家展西村 | 116.400.244 | 39.968.757 | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 |  | YQW930QT | 生产 | 生产 | 2017.6 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 |  | 6-10 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未检出 | 95 | 3.6
23 | 市中区 | 济南市中党家庄镇兴利筑路工程处 | 党家邵而村 | 116.5632 | 36.3256 | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 |  | YYW-900Y。Q | 生产 | 生产 | 2017.5 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 |  | 5-10 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未检出 | 未检出 | 5.8
24 | 市中区 | 山东鑫福源市政工程有限公司 | 党家小白村 | 116.5717 | 36.3352 | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2 | 2 | 4 | 锅13鲁A20206（17） | YYW-700Y（Q）、YYW-1200Y（Q） | 生产 | 生产 | 2011 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 |  | 5-11 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未检出 | 36 | 5.3
25 | 市中区 | 济南市中宇顺沥青砼搅拌厂 | 党家蛮子村 | 116.53.0 | 36.556968 | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 锅13鲁A20210（17） | YYW-900Y（Q） | 生产 | 生产 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 |  | 5-10 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 450 | 356 | 67
26 | 市中区 | 济南汇通市政工程有限公司 | 党家小白村 | 116.571 | 36.341 | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 |  | YYW-1400-Y | 生产 | 生产 | 2010 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  | 5-11 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 冬季停产
27 | 市中区 | 济南永顺管道有限公司 | 党家展西村 | 116.91344 | 36.57121 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 锅11鲁A20211（17） | WNS4-1.25-Y（Q） | 生产 | 生产 | 2016.1 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 5-11 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 冬季停产
28 | 市中区 | 济南圣都食品有限公司 | 党家西东村 | 116.5426 | 36.3154 | 燃气 | 天然气 | 6t/h×2 | 2 | 12 | 锅11鲁A20165（16），锅10鲁AB0172（17） | WNS6-1.25-YQ | 生产 | 生产 | 2015.1 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 |  | 4-2 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 103 | 172 | 35.6
29 | 市中区 | 济南大学（东校区） | 舜耕路13号 | 117.04715 | 36.3748 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×4 | 4 | 16 |  | BW-2800 | 民用 | 采暖 | 2016.10 | 是 | 是 | 1 | 4 | 15 | 0.5 | 11-3 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 73 | 218 | 7.5
30 | 市中区 | 山东电力高等专科学校 | 二环南路500号 | 117.1.13 | 36.35.30 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×2 | 2 | 8 |  |  | 民用 |  |  | 否 | 否 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未检出 | 145 | 8.7
31 | 市中区 | 国网山东电力公司培训中心 | 二环南路366号 | 117.0326 | 36.6012 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 |  |  | 民用 |  |  | 否 | 否 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 7.2 | 111.2 | 8.2
32 | 市中区 | 山东丽天大酒店 | 经一路66号 | 116°59′21″ | 36°40′2″ | 燃气 | 天然气 | 0.8t/h×3 | 3 | 2.4 |  | FB-H-0.76 | 民用 | 生活 |  | 否 | 否 | 1 |  |  |  | 1月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 72 | 105 | 9
33 | 市中区 | 国网山东省电力公司贵都大酒店 | 升平街 | 116°59′15″ | 36°39′60″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2 | 2 | 4 |  |  | 民用 | 生活 |  | 否 | 否 | 1 |  |  |  | 1月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 未开监测孔
34 | 市中区 | 济南万达商业广场置业有限公司万达凯悦酒店 | 经四路187号 | 116°59′40″ | 36°39′43″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2，3t/h×2 | 4 | 10 |  | WNS2-1.0-WE(Q)（2台） WS2.1-1.0115/70-Y(Q)（2台） | 民用 | 生活 |  | 否 | 否 | 1 |  |  |  | 1月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未检出 | 105 | 8.5
35 | 市中区 | 济南液压泵有限公司 | 文庄路22号 | 116°56′40″ | 36°35′18″ | 燃气 | 天然气 | 2.5t/h×4 | 4 | 10 |  | CZZS1.75-90/65-Q | 民用 | 取暖 |  | 否 | 否 | 1 |  |  |  | 11月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 43 | 162 | 22
36 | 槐荫区 | 山东省立医院 | 经五路324号 | 116º58’39” | 36º39’25” | 燃气 | 天然气 | 4t/h×2 | 2 | 8 |  | LSS4-1.0-YQ | 民用 | 生活 | 2014.5 | 是 | 是 | 1 | 1 | 60 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 75 | —— | 8981 | 2018.1.24
37 | 槐荫区 | 济南106医院 | 槐荫区经十路28722号 | 116º54’28” | 36º38’57” | 燃气 | 天然气 | 1.5t/h | 1 | 1.5 |  | CVB-1.2N/R/L-YQ | 民用 | 取暖 | 2013.11 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 自11.15至次年3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 14 | 88 | —— | 1750 | 2018.1.23
38 | 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 | 济南市槐荫区机床二厂路2号 | 116°56'53'' | 36°38'41'' | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅鲁A30067 | WNS4-1.25-Q | 民用 | 供暖 | 2013.4 | 是 | 是 | 1 | 4 | 10 | 0.6 | 11月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 | 44 | —— | 15070 | 2017.11.29
| 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅鲁A30068 | WNS6-1.25-Q | 民用 | 供暖 | 2013.4 | 否 | 否 |  |  | 10 | 0.6 | 11月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否
| 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 20t/h | 1 | 20 | 锅炉A30082 | SZS20-1.25-Y.Q | 民用 | 供暖 | 2016.8 | 否 | 否 |  |  | 20 | 0.96 | 11月-3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否
| 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 20t/h | 1 | 20 | 锅炉A30081 | SZS20-1.25-Y.Q | 民用 | 供暖 | 2016.8 | 否 | 否 |  |  | 20 | 0.96 | 11月-3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否
39 | 槐荫区 | 济南绿园供热有限公司 | 济南市槐荫区经十路464号 | 116°56′36″ | 36°38′44″ | 燃气 | 天然气 | 3t/h | 1 | 3 | HG2011-007 | LSS3.0-1.0Q | 生产 | 生产、供热 | 2011.5 | 是 | 是 | 1 | 1 | 10 | 0.6 | 360天每天2小时 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 14 | 64 | —— | 5114 | 2018.1.22
| 槐荫区 | 济南绿园供热有限公司 |  |  |  | 燃气 | 天然气 | [5 empty] | 民用 |  |  | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 14 | 64 | —— | 5114 | 2018.1.22
40 | 槐荫区 | 山东健康药业有限公司 | 南辛庄南街18号 | 116º38ˊ31" | 36º38ˊ31" | 燃气 | 天然气 | 0.75t/h | 2 | 1.5 | 锅鲁A30057 锅鲁A30058 | CZI-750GS | 生产 | 生产、取暖 | 2011.11 | 是 | 是 | 1 | 2 | 12 | 0.6 | 11月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 13 | 90 | —— | 4529 | 2018.1.16
41 | 槐荫区 | 格林豪泰酒店（上海）有限公司济南第一分公司 | 济南市槐荫区经二路356号 | 116.58 | 36.39 | 燃气 | 天然气 | 0.2t/h×1 1t/h×1 | 2 | 1.2 | 济槐环建验[2017]108号 | CLHS-2000 CLHS-6000 | 民用 | 热水和供暖 | 2017.7 | 是 | 是 | 1 | 1 | 50 | 1 | 3月-10月CLHS-2000锅炉烧热水 11月-2月CLHS-6000锅炉供暖 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 13 | 81 | —— | 3727 | 2018.2.2
42 | 槐荫区 | 中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司 | 经三路293号 | 116°58′ | 36°39′ | 燃气 | 天然气 | 1t/h×2 | 1 | 1 |  | 富士特BOV-600G | 民用 | 办公楼供暖 | 2012 | 是 | 是 | 1 | 1 | 32 | 0.4 | 11月至次年4月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未运行
| 槐荫区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 1 |  | 松下SV-6505G | 民用 | 办公楼供暖 | 2016 | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 11 | 2.7 | 1494 | 2018.1.22
43 | 槐荫区 | 山东银座佳驿酒店有限公司和谐广场一店 | 济南市经十路23369号 | 116°58′3.07″ | 36°38′58.49 | 燃气 | 天燃气 | 0.7MW | 1 | 1 | 4510 | CZZS0.7/90/65-Q | 民用 | 采暖 | 2016.1 | 是 | 是 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 11.15日至3.15气温在-5度时使用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 无检测口
44 | 槐荫区 | 济南银座佳悦酒店有限公司 | 经十路23377号 | 116.97 | 36.65 | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1.8kw×2 | 2 | 2 | 2270006315 | RS100 | 民用 | 洗澡供暖 | 2011 | 是 | 是 | 1 | 3 | 12 | 500m | 2011年至今 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 | 73 | —— | 6725 | 2018.1.16
45 | 槐荫区 | 济南如家酒店管理有限公司经十路店 | 经十路23866号 | 116.97 | 36.65 | 燃气 | 天然气 | 0.1t/h×4 | 4 | 0.4 | AX0748 | CLHSO.17-85/70-Y.Q | 民用 | 烧水、供暖 | 2007 | 是 | 是 | 4 | 4 | 9 | 2.19 | 365天 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 13 | 98 | —— | 1289 | 2018.1.16
46 | 槐荫区 | 济南阳光壹佰房地产开发有限公司美爵大酒店 | 济南市槐荫区阳光新路33号 | 116°58'57" | 36°38’10" | 燃气 | 天然气 | 0.1t/h | 2 | 0.2 | 锅鲁A30062 | LWS0.1-0.7-YQ | 民用 | 生产蒸汽自用 | 2017.8 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.8 | 每日8:00—4:00 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未使用
| 槐荫区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 0.7MW×4 | 4 | 4 | 锅鲁A30063 | CLSS0.7-85/60-0 | 民用 | 置换生活热水 | 2011.9 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.8 | 每日24小时 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 17 | 140 | —— | 3031 | 2018.1.19
47 | 槐荫区 | 济南市匡山热力中心 | 槐荫区匡山小区东坝路1号 | 116º57ˊ25" | 36º41ˊ11" | 燃气 | 天然气 | 40t/h×1 | 1 | 40 | HG2017-002 | SZS29-1.6/130/70-Q | 民用 | 取暖 | 2016 | 是 | 是 | 1 | 1 | 120 | 6 | 11月至3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未使用
48 | 槐荫区 | 济南鲁兴包装有限公司 | 吴家堡济齐路319号 | 116º53ˊ14" | 36º42ˊ32" | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2 | 1 | 2 | 锅鲁A30074 | WNS2-1.25-Y/Q | 生产 | 生产 | 2015 | 是 | 是 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 1月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 | 80 | —— | 8400 | 2017.12.12
| 槐荫区 |  |  | 116º53ˊ14" | 36º42ˊ32" | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 2 | 锅鲁A30073 | LSS2-1.0-Q-EI | 生产 |  | 2015 | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未使用
49 | 槐荫区 | 济南鲁森热力设备有限公司 | 美里路美里花园B区 | 116º54ˊ16" | 36º43ˊ33" | 燃气 | 天然气 | 3t/h×1 | 1 | 3 |  | ZKY-180GS | 民用 | 取暖 | 2012 | 是 | 是 | 1 | 2 | 10 | 0.5 | 11月至3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未使用
| 槐荫区 |  |  | 116º54ˊ16" | 36º43ˊ33" | 燃气 | 天然气 | 5t/h×1 | 1 | 5 |  | ZKY-300GS | 生产 |  | 2014 | 是 | 是 |  |  | 10 | 0.5 |  | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未使用
50 | 槐荫区 | 山东省基督教协会 | 粟山路356号 | 116º56ˊ41" | 36º42ˊ16" | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 1 | 1 |  | CWNS-0.7 | 民用 | 取暖 | 2016 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  | 11月至3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 86 | —— | 1104 | 2018.1.17 | 常压锅炉，无使用证
51 | 槐荫区 | 济南天齐特种平带有限公司 | 济齐路92号 | 116º57ˊ26" | 36º41ˊ09" | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2 | 2 | 4 | 锅鲁A30087 锅鲁A63028 | LSS2-2.0-Q | 生产 | 生产 | 2011 | 是 | 是 | 1 | 1 | 8 | 0.5 | 1月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 14 | 86 | —— | 3574 | 2018.1.17
52 | 槐荫区 | 济南巨源粮油食品制作中心 | 济齐路199号 | 116º54ˊ58" | 36º42ˊ12" | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 锅鲁A30059 | WNS1-1.0-Q | 生产 | 生产 | 2015 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 1月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 15 | 82 | —— | 3719 | 2018.1.17
| 槐荫区 |  |  | 116º54ˊ58" | 36º42ˊ12" | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 1 | 1 | 锅鲁A30060 | YQW-1200 | 生产 |  | 2015 | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未使用
53 | 槐荫区 | 济南惠丰化工有限公司 | 美里北路8号 | 116º55ˊ35" | 36º43ˊ59" | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 1 | 1 | 锅鲁A30070 | WNS1-1.0-Q | 生产 | 生产 | 2015 | 是 | 是 | 1 | 1 | 8 | 0.25 | 1月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未使用
54 | 槐荫区 | 济南好邦食品有限公司 | 美里西路1号 | 116º54ˊ06" | 36º43ˊ45" | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 |  | WNS2-1.25-YCQ | 生产 | 生产 | 2015 | 是 | 是 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 1月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20 | 90 | —— | 4080 | 2018.1.17
55 | 槐荫区 | 济南乐源洗涤制品有限公司 | 槐荫区吴家堡镇 | 116º53ˊ22" | 36º42ˊ39" | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 1 | 1 |  | LHS1-0.7-YQ | 生产 | 生产、取暖 | 2015 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 1月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 2 | 39 | —— | 20592 | 2018.1.15
56 | 槐荫区 | 济南槐荫天翼食品厂 | 王府庄518号 | 116.°89`01`` | 36.°64`36`` | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | A30083/11001673120140045 | WNS4-1.25-Y、Q | 生产 | 生产 | 2014 | 是 | 否 | 1 | 1 | 12 | 0.5 | 1月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 25 | 80 | —— | 5298 | 2018.1.24
57 | 槐荫区 | 济南绿地酒店管理有限公司 | 济南市槐荫区齐州路2477号 | 116E°54`9`` | 36N°40`36` | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 1.5t/h×1 | 2 | 2.5 |  | LSS1-1.0-Q.Y LSS1.5-1.0-Q.Y | 生产 | 生产 | 2013.12 | 是 | 否 | 1 | 1 | 30 | 0.5 | 1月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 78 | —— | 3001 | 2017.12.12
58 | 槐荫区 | 中国人民解放军第七三一三工厂 | 经十西路27466号 | 116°93`8883, | 36.°65`38`` | 燃气 | 天然气 | 2.8t/h×1 | 1 | 2.8 |  | WNS2.8-90/65-Y/Q | 民用 | 采暖 | 2014.12 | 是 | 是 | 1 | 1 | 7 | 0.5 | 12月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 13 | 83 | —— | 3072 | 2018.1.24
59 | 槐荫区 | 山东省邮电学校 | 济南市槐荫区王府庄376号 | 116°52`38`` | 36°37`27`` | 燃气 | 天然气 | 5t/h×1 | 1 | 5 |  | ZWNS3.5-85/60-Y(Q) | 民用 | 采暖 | 42005 | 是 | 是 | 1 | 1 | 30 | 0.5 | 11月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 14 | 88 | —— | 5439 | 2018.1.24
60 | 槐荫区 | 济南二机床集团有限公司（西宿舍） | 经十路235号 | 116°54`7`` | 36°38`58`` | 燃气 | 天然气 | 6t/h×1 | 1 | 6 | 锅炉A30080 | WNS4.2-1.0/95/70-Y.Q | 民用 | 采暖 | 2016.8 | 是 | 是 | 1 | 1 | 16 | 0.6 | 11月-3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10 | 83 | —— | 12709 | 2018.1.24
61 | 槐荫区 | 济南市技师学院（铁高校区） | 济西铁路生活区2号 | 116°51`45`` | 36°40`38`` | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 2 | 2 |  | WB120-95/10Y(Q) | 民用 | 采暖 | 2015 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.6 | 11月-1月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 16 | 89 | —— | 5307 | 2017.12.12
62 | 槐荫区 | 山东舜和国际酒店有限公司 | 经十路26008号 | 116°99`67``, | 36°65`54`` | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2 | 2 | 4 | 锅鲁A300（45）46 | CZI-2000L-GS LSS2.0-1.0-Q型 | 民用 | 采暖 | 2010.8 | 是 | 是 | 1 | 1 | 40 | 1 | 11月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》（DB37/2374-2013）超低排放第2号修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 14 | 70 | —— | 10747 | 2018.1.24
63 | 天桥区 | 济南铁路房产建设集团有限公司热力分公司 | 车站街107号 | 116°59′20″ | 36°40′10″ | 燃气 | 天然气 | 20t/h×3 | 3 | 60 | 锅鲁A41060 锅鲁A41061 锅鲁A41060 | SZS20-1.25-Y（Q） | 民用 | 热力生产和供应 | 2015-12-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 60 | 3 | 自1月1日至 12月30日 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 5 | 70.1 | 7.4 | 27027 | 16.5.24
64 | 天桥区 | 山东交通学院 | 交校路5号 | 116°47′29.71″ | 36°32′13.63″ | 燃气 | 天然气 | 5t/h×3 | 3 | 15 |  | BOV-3000G | 民用 | 供暖 | 2014-08-01 | 是 | 是 | 1 | 3 | 10 | 0.95 | 11月15至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 16.5 | 104 | 6.3 | 3654
65 | 天桥区 | 济南元首针织股份有限公司 | 北园大街601号 | 117°0′11″ | 36°41′7″ | 燃气 | 天然气 | 10t/h 6t/h | 2 | 16 | 锅鲁A41051 锅鲁A41050 | WNS10-1.25-YQ WNS6-1.25-YQ | 生产 | 热力生产和供暖 | 2014-08-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 8 | 1.2 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 108 | 4.45 | 4494 | 15.4.29
66 | 天桥区 | 济南南八珍实业发展有限公司 | 李家行45号 | 117°01′6″ | 36°43′5″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h×2 | 2 | 2 | 锅鲁A41053 锅鲁A41054 | WNS1-1.25-Q WNS1-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2014-11-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 42 | 94.1 | 6.85 | 2120 | 14.12.2
67 | 天桥区 | 济南黄老泰食品有限公司 | 东宇大街18号 | 116°56′52″ | 36°41′57″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 鲁锅A41048 | WNS4-1.25-YQ | 生产 | 生产 | 2014-12-02 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 6 | 72 |  | 4028 | 17.11.8
68 | 天桥区 | 山东外事翻译职业学院 | 历山北路2号 | 117°02′30.09″ | 36°42'45.684" | 燃气 | 天然气 | 6t/h×1 | 1 | 6 |  |  | 民用 | 供暖 | 2014-07-02 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 1.3 | 11月15至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 26.9 | 102 | 7.56 | 5742 | 15.1.27
69 | 天桥区 | 济南热电有限公司明湖热电分公司 | 生产路2号 | 117°0′35.31″ | 36°40′50.64″ | 燃气 | 天然气 | 42MW×1 | 1 | 60 |  | SZS42-1.6/130/70-Y.Q | 民用 | 供热 | 2016.11 | 是 | 是 | 1 | 1 | 26 | 1.8 | 每年11月15日至次年3月15日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见 鲁环发[2015]98号 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 30 | 90 | 5
70 | 天桥区 | 济南力天建材有限公司 | 大桥街道太平村 | 116°59′47.94″ | 36°49′11.01″ | 燃气 | 天然气 | 6*2 | 2 | 12 | 锅10鲁A63018（17）/锅10鲁A63019（17） | WNS6-1.6-Y(Q) | 生产 | 供给蒸汽 | 2017.4-7月 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.5 | 2017年至今 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 5.8 | 34 | 3..0 | 6413m³/h | 2017.7.12
71 | 天桥区 | 山东齐聚建材有限公司 | 大桥街道太平村 | 117°0′33.20″ | 36°50′50.62″ | 燃气 | 天然气 | 6*2 | 2 | 12 |  | SZS6-1.6-Q | 生产 | 生产 | 2017.6-9月 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.6 | 1-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 7 | 21.2 | 5.37 | 6072 | 2017.9.30
72 | 天桥区 | 济南丰业兴保温建材有限公司 | 大桥街道桥北工业园 | 116°57′58.76″ | 36°47′7.43 | 燃气 | 天然气 | 2 | 1 | 2 |  | WNS2-1.0-Y(Q) | 生产 | 生产 | 42887 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 10月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无
73 | 天桥区 | 大桥镇园丁花园物业办公室 | 大桥街道园丁花园 | 117°01′36.84″ | 36°46′57.16″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h*2 | 2 | 8 |  | CWNS2.8-85/60-Q | 民用 | 取暖 | 2017.8-10月 | 是 | 是 | 1 | 1 | 18 | 0.7 | 每年11月15号-3月15号 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 50 | 3.5 | 4550m3/h | 2017.12.23
74 | 天桥区 | 济南渼华节能科技有限公司 | 大桥镇后吴宝店村 | 116°57′54.57″ | 36°39′11.63″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 |  | WNS6-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2017.9 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.6 |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 5.9 | 93.2 | 5.2 | 9822 | 2017.10.26
75 | 天桥区 | 唯诚家具 | 大桥街道 | 116°58′10.28″ | 36°47′13.01″ | 燃气 | 天然气 | 25万大卡 | 1 | 0.4 |  | YQW/240Q | 生产 | 加热 | 2017.7月 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 2-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2 | 35.8 | 3.1 | 919 | 2017.10.16
76 | 天桥区 | 济南餐餐健食品有限公司 | 大桥街道范家村 | 116°59′43″ | 36°49′43″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 |  | WNS1.0-1-Y(Q) | 生产 | 食品加工 | 2017.8 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 1-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3.36 | 46.2 | 4.59 | 590m³/h | 2017.8.3
77 | 天桥区 | 桑梓店派出所 | 桑梓店街道小马村北308国道北侧 | 116°54′39.39″ | 36°47′21.59″ | 燃气 | 天然气 | 1 | 1 | 1 |  |  | 民用 | 取暖 | 2016.9 | 否 | 否 | 1 | 1 |  |  | 11月-次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表二燃气锅炉标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无 | 偶尔取暖用
78 | 天桥区 | 天桥区华强板材加工厂 | 大桥镇黄河农机公司院内 | 117°01′47.95″ | 36°46′51.94″ | 燃气 | 天然气 | 25万大卡 | 1 | 0.4 |  | YQW-240QT | 生产 | 加热 | 2017.7 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 2-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 6 | 35.8 | 3.1 | 919 | 2017.6.14
79 | 天桥区 | 山东益豪食品有限公司 | 大桥街道太平村 | 116°59′45.67″ | N36°49′27.82″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h*1 | 1 | 1 | 锅10鲁AD0004（17） | LSS0.8-1.0-YQ | 生产 | 生产 | 2013.12-2015.12 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.8 | 自1至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无
80 | 天桥区 | 山东省建筑科学研究院中试基地 | 大桥镇大庄工业园003号 | 116°57′54.91″ | 36°47′10.06″ | 燃气 | 天然气 | 0.35MW | 1 | 3 | TS2110762-2016 | CWNS0.35-90/65-Y(Q) | 生产 | 生产 | 2014.9 | 是 | 是 | 1 | 1 | 8.9 | 0.3 | 1月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2 | 63.6 | 4.05 | / | 2016.3.17
81 | 天桥区 | 山东银丰纳米新材料有限公司 | 桑梓店舜兴路926号 | 116°52′37.48″ | 36°48′0.62″ | 燃气 | 天然气 | 2t*1、0.5*1 | 2 | 2.5 | 锅鲁A41044/锅鲁A41065 | WNS2-1.25-Y/Q/LHS0.5-0.7 | 生产 | 蒸汽加热 | 2016.06 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.25 | 43112 | 无 | 无 | 否 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9 | 74 | 8.9 | 2345 | 2017.3
82 | 天桥区 | 济南赛邦石油化学有限公司 | 济南新材料产业园 | 116°52′39.86″ | 36°48′8.44″ | 燃气 | 天然气 | 2 t/h | 1 | 2 | 锅12鲁A 16-0087 | YQL-700Q | 生产 | 生产 | 2014年4月 8月 | 是 | 是 | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 1-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 17 | 49 | 7.1 | 1426 | 2017.12
83 | 天桥区 | 济南美高生物医药科技有限公司 | 济南新材料产业园 | 116°52′42.60″ | 36°47′45.81″ | 燃气 | 天然气 | 2 t/h | 1 | 2 | 锅12鲁A 63006（17） | WNS2-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2014年4月 8月 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 1-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 17 | 49 | 7.1 | 1426 | 2016.10
84 | 天桥区 | 山东师范大学实验厂 | 济南新材料产业园 | 116°52′41.40″ | 36°47′49.58″ | 燃气 | 天然气 | 0.3t/h×1 | 1 | 0.3 | 热水锅炉，无编号 | CLHS-0.21-83-60-Q | 生产 | 生产 | 2014年11月 | 是 | 是 | 1 | 1 | 9.6 | 0.25 | 1-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 12 | 55 | 6.3 | 546m3/h | 2017.10
85 | 天桥区 | 山东建邦胶体材料有限公司 | 化工产业园区内裕兴路1号 | 116°53′2.93″ | 36°47′54.73″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅鲁A41066 | WNS6-1.25-YQ | 生产 | 蒸汽供应 | 2013年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 10 | 0.3 | 11月到次年1月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无
86 | 天桥区 | 山东德胜精细化工研究院有限公司 | 安康路485号 | 116°52′48.46″ | 36°48′10.03″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h*1 | 1 | 1 |  | wns1-1.0-YQ | 生产 | 车间生产 | 2011.6 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 1月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 二氧化硫、烟尘执行<山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三 | 100 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无
87 | 天桥区 | 济南华润燃气有限公司 | 济南新材料产业园 | 116°53′57.10″ | 36°48′23.19″ | 燃气 | 天然气 | 0.17MW+0.12MW | 2 | 0.41 |  | CLHS0.17 -90/70-Y(Q) CLHS0.12 -90/70-Y(Q) | 民用 | 取暖 | 2011.6 | 否 | 否 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 11月-次年3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无
88 | 天桥区 | 济南裕润商贸有限责任公司 |  | 116°52′42.31″ | 36°47′41.03″ | 燃气 | 天然气 | 120P | 1 | 2 |  | TBG120P | 生产 | 生产 | 2015年10月 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 2月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 17 | 49 | 7.1 | 1426 | 2015.1 | 已停产，燃烧机
89 | 天桥区 | 山东迈伽润滑油有限公司 | 济南新材料产业园 | 116°56º | 36.40º | 燃气 | 天然气 | 1.6t/h | 1 | 1.6 | 锅12鲁A 63006（17） | YQW-350Q | 生产 | 生产 | 2016年4月 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 1-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 烟尘执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表二燃气锅炉标准，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表三燃气锅炉标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 17 | 49 | 7.1 | 1426 | 2016.10
90 | 天桥区 | 济南中弘弘庆房地产开发公司 | 新奇世界国际度假区 | 116°55′35.27″ | 36°45′20.90″ | 燃气 | 天然气 | 3t/h;5t/h*2 | 3 | 13 |  | Z-WNS2.1-1.6/80/60-Y、Q;ZKW3.5-80/60-Q | 民用 | 居民供暖 | 2017年10月 | 是 | 否 | 2 | 2 | 15 | 0.45；0.80 | 11月-次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无 | 鹊山苑一区3吨位未运行；鹊山苑二区2台5吨位试运行。未报验收。
91 | 天桥区 | 大桥街道办事处冯塘村民委员会 | 大桥街道办事处冯唐名郡 | 117°01′50.29″ | 36°46′30.16″ | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 |  | CWNS7-90/85-Y(Q) | 民用 | 居民供暖 | 43040 | 是 | 否 | 1 | 1 | 20 | 0.8 | 12月-次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 50 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无
92 | 天桥区 | 大桥镇新苑小区业主委员会 | 大桥镇新苑小区院内 | 117°01′58"º | 36°46′50" | 燃气 | 天然气 | 1.4MW | 1 | 2 |  | CWNS1.4-85/60-Y(Q) | 民用 | 供暖 | 2017年10月11日 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | / | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无 | 一直未接入燃气管道，因此未使用
93 | 天桥区 | 天桥区桑梓店卫生院 | 桑梓店街道办事处 | 116°54′42.41″ | 36°46′53.22″ | 燃气 | 天然气 | 2 t/h | 2 | 2 |  | CZZS-90/65 | 民用 | 病人取暖 | 2017.7 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 11月-次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 6 | 35.8 | 3.1 | 919 | 2017.10.30
94 | 天桥区 | 刘强小区 | 大桥镇刘强小区内居民楼北侧 | 117°01′30.14″ | 36°46′52.47″ | 燃气 | 天然气 | 1.4MW×1 | 1 | 2 |  | CWNS1.4-90/70-Q | 民用 | 居民供暖 | 43009 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 当年11月15日-次年3月15日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综和排放标准》（DB37/2376-2013)表2第四时段重点控制区标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无
95 | 历城区 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 唐王镇娄家北路17号 | 117°16′39.2″ | 36°51′35.4″ | 燃气 | 天然气 | 10t/h×1 | 1 | 10 | 锅10鲁AE0005(17) | SZS10-1.25-Q | 生产 | 生产、生活 | 2017-08-02 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.8 |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2013) | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 25 | 3.1 | 4442 | 2017.12.12
96 | 历城区 | 济南亿民动物药业有限公司 | 董家镇温家村北温良路南 | 117°17′51.97″ | 36°45′19.43″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 正在办理 | WNS1-1.25-Q | 生产 | 生产供汽 | 2017.9 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.6 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2013) | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未通气，停用
97 | 历城区 | 山东青年政治学院 | 经十东路31699号 | 117.24 | 36.67 | 燃气 | 天然气 | 10t/h×2 | 2 | 20 | 锅20鲁AE0001(17)锅20鲁AE0002(17) | WNS7.0-1.0/95/70-QTLN | 民用 | 生活 | 2016-10-01 | 是 | 否 | 1 | 2 | 18 | 0.9 | 每年11月15日至次年3月15日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2013) | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 5 | 86 | 4 | 8201 | 2018.1.16
98 | 历城区 | 山东建筑大学 | 临港开发区凤鸣路1000号 | 117°10,45.45 | 36°40，53.00 | 燃气 | 天然气 | 10T/H×5；7MW×5（3用2备） | 5 | 50 | 正在办理 | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | 民用 | 生活 | 2017.8月 | 是 | 否 | 1 | 5 | 20 | 0.7 | 11.15至次年3.15 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 68 | 3 | 2422 | 2018.1.13 | 三台正在调试
99 | 历城区 | 济南市历城区全节新型建材厂 | 董家街道办事处全节河村南 | 117°19′26″ | 36°45′21″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 锅10鲁AE0007(17) | WNS4-1.6-Y(Q) | 生产 | 生产 | 2017-08-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 自1月1日至12月31日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 4 | 95 | 2.9 | 3130 | 2018.1.25
100 | 历城区 | 济南科牧饲料有限公司 | 董家镇曹家庄 | 117°00′ | 36°40′ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅鲁A51351（G2017011） | 锅炉LHS1-0.7-Y(Q) | 生产 | 生产供汽 | 2017.9 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.6 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
101 | 历城区 | 济南煊赫工贸有限公司 | 董家街道谢家村 | 117°21'93" | 36°75'87" | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | WN412517-01 | WNS4-1.25-YQ | 生产 | 生产供汽 | 2017-08-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.55 | 1月1日至12月31日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
102 | 历城区 | 济南新诚信包装有限公司 | 华山镇同华路 | 117°05′48.89″ | 36°45′15.40″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h 2t/h | 2 | 6 | 办理过程中 | WNS4-1.25-Q WNS2-1.0-Y(Q) | 生产 | 生产供汽 | 2017.9 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.6 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 69 | 6.4 | 4062 | 2018.1.9
103 | 历城区 | 济南隆洲包装制品有限公司 | 唐王镇周家工业园区 | 116°55′24″ -117°22′15″ | 36°19′51″ -36°53′45″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h 10t/h | 2 | 14 | 办理过程中 | WNS10-1.25-Q(LN) WNS4-1.25-Q(LN) | 生产 | 生产供汽 | 2017.9 | 是 | 否 | 1 | 2 | 15 | 0.85 0.65 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 14 | 66 | 6.4 | 2928 | 2018.1.8
104 | 历城区 | 山东城市建设职业学院 | 旅游路4657号 | 117°15′59.05″ | 36°28′26.46″ | 燃气 | 天然气 | 4.2MW*4 | 4 | 24 | 办理过程中 | ZLJ240-B-Y.Q（2.8MW) ZLJ360-B-Y.Q(4.2MW) | 民用 | 生活 | 2017-10-01 | 是 | 是 | 1 | 4 | 4*21 | 0.6 | 11月15日至次年3月15日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 不具备检测条件，已要求其重新开孔
105 | 历城区 | 山东城市建设职业学院 | 旅游路4657号 | 117°15′59.05″ | 36°28′26.46″ | 燃气 | 天然气 | 3t/h*2 | 2 | 6 | 办理过程中 | WNS3-1.25-Y.Q（LN）（2） | 民用 | 生活 | 2017-09-02 | 是 | 是 | 1 | 1 | 2*21 | 0.6 | 2月至7月/9月至次年1月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 不具备检测条件，已要求其重新开孔
106 | 历城区 | 济南庚强建材科技有限公司 | 董家镇曹家村村南 | 116°49’-117°22’ | 36°20’-35°53’ | 燃气 | 天然气 | 4t/h*1 | 1 | 4 | 办理过程中 | WNS4.0-1.25-Q | 生产 | 生产供汽 | 2017-07-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.9 | 1月1日至12月31日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染祖宗个排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 9 | 81 | 3.5 | 3849 | 2018.1.24
107 | 历城区 | 山东华河纸业有限公司 | 华山裕华路南首 | 117°5′27.38″ | 36°45′26.78″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 办理过程中 | SZS6-1.25-Q | 生产 | 生产供汽 | 2017.5 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.6 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3 | 73 | 3.8 | 5732 | 2017.12.13
108 | 历城区 | 济南电子机械工程学校 | 彩石镇西彩石 | 117°15'6.88" | 36°38'3.67" | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 0.7MW，2t/h×1 1.4MW ，3t/h×1 2.1MW | 3 | 6 | 办理过程中 | CWNS0.7-85/60-Q,CWNS1.4-85/60-QCWNS2.1-85/60-Q | 民用 | 生活 | 2017.11 | 是 | 否 | 1 | 1 | 25 | 0.4 | 11.15-3.15（去除寒假期间） | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 17 | 33 | 1.5 | 2799 | 2018.1.12
109 | 历城区 | 济南灏源纸业有限公司 | 唐王镇北 | 117°17′ | 36°48′ | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 | 办理过程中 | SZS10-1.25-Y | 生产 | 生产供气 | 2017.8 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.65 | 1月1日至12月31日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 5 | 81 | 3.5 | 8243 | 2017.11.30
110 | 历城区 | 济南宏筑新型建材有限公司 | 董家镇温家村村南 | 117°18′3″ | 36°44′55″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 办理过程中 | WNS4-1.25-Y(Q) | 生产 | 生产供气 | 2017-08-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.9 | 自1月1日至12月31日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 29 | 95 | 6.7 | 4141 | 2018.1.24
111 | 历城区 | 济南环科资源利用有限公司 | 华山镇堰头村村东 | 117"050.73″ | 36°45′28.16″ | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h×1 | 1 | 0.5 | A51360G2017020 | YQW-500Q | 生产 | 生产供气 | 2017-07-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 自1月1日至12月31日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 81 | 5.4 | 1844 | 2018.1.9
112 | 历城区 | 山东商业职业技术学院 | 旅游路4516号 | 117°18′20" | 36°36′21" | 燃气 | 天然气 | 4.2MW×3；2.8MW×2；3t/h×1 | 6 | 29 | 锅鲁A51294 | WNS3-1.25-Y(Q) | 民用 | 供暖、生活 | 2012年、2017年 | 是 | 是 | 4 | 5 | 15 | 1 | 11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3 | 89 | 5 | 2609 | 2018.1.15
113 | 历城区 | 济南佳易建材有限公司 | 堰头村北傅家工业园 | 117°00′ | 36°40′ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁A51349 | WNS2-1.25-Y(Q) | 生产 | 生产供气 | 2017.3 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 自3月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
114 | 历城区 | 济南德馨斋食品有限公司 | 北园大街36号 | 117 | 36 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 锅鲁A51319 | WNS4-1.25Q-LN | 生产 | 生产供气 | 2015-12-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 21 | 0.5 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | 122 | 3.9 | 2675 | 2018.1.19
115 | 历城区 | 力诺集团股份有限公司 | 经十东路30766号力诺阳光科技园 | 117°05′48.89″ | 36°45′15.40″ | 燃气 | 天然气 | 15t/h×2 | 2 | 30 | 办理过程中 | WNS15-1.25-Q | 生产 | 生产供汽/居民取暖 | 2016.3 | 是 | 否 | 1 | 2 | 15 | 0.8 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 6 | 105 | 3.4 | 7573 | 2018.1.26
116 | 历城区 | 济南职业学院 | 旅游路5518号 | 117°19′26″ | 36°45′21″ | 燃气 | 天然气 | 2.2MW×6 | 6 | 18.86 |  | Condensing-2200 | 民用 | 热水供暖 | 2017.8 | 是 | 否 | 3 | 3 | 1号站：15.5米；2号站：26.0米； 3号站：28.0米。 | 1号站：0.7米； 2号站：0.7米； 3号站：0.426米 | 每年自11月15日至次年3月15日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 15 | 38 | 6.4 | 2761 | 2018.1.18 | 3台备用
| 历城区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 1.4MW×2 | 2 | 4 |  | Condensing-1400 | 民用 |  |  | 是 | 否 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 11 | 40 | 4.9 | 2937
117 | 历城区 | 济南市历城职业中等专业学校 | 郭店街道办事处三区48号 | 117°13′36″ | 36°43′7″ | 燃气 | 天然气 | 1.4MW×2 | 2 | 4 | TS110B01-2017 | WN1.4-1.0/9570-Q | 生产 | 生产供汽 | 2016.11 | 是 | 否 | 1 | 1 | 18 | 0.325 | 11月至次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 29.36 | 137.37 | 998 |  | 2016.11
118 | 历城区 | 山东鲁广建材有限公司 | 董家街道全节河村南 | 117°19'24" | 36°45'15" | 燃气 | 天然气 | 6t/h×1 | 1 | 6 | 正在办理 | WNS6-1.6-Q | 生产 | 生产供汽 | 2017.8 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.55 | 1月1日至12月31日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013) |  | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 29 | 75 | 7.6 | 5067 | 2017.12.15
119 | 历城区 | 济南舜易丰塑胶有限公司 | 董家镇孙唐路中段 | 116.22.24-117.22.15 | 36.19.51-36.53.45 | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁A51355(G2017015) | WNS2-1.25-Y(Q) | 生产 | 生产供气 | 2017.06 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.55 | 1.1-12.31 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013) | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 关停
120 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 董家镇849号 | 117°12′47″ | 36°42′52″ | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 | 锅鲁A50478、锅鲁A50479、锅鲁A50480 | WNS10-1.25-Q | 生产 | 蒸汽 | 2005.05 | 是 | 是 | 1 | 1 | 40 | 内径1.5 | 4月、10月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 12.9 | 39.1 | 0.65 | 91849 | 2018.1.24
121 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 董家镇849号 | 117°12′47″ | 36°42′52″ | 燃气 | 天然气 | 30t/h | 1 | 30 | 锅10鲁AE0009(17)、锅10鲁AE0010(17) | SZS30-1.25/204-Y.Q(LN) | 生产 | 蒸汽 | 2017.07 | 是 | 是 | 1 | 2 | 35 | 内径1.1 | 4月、10月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 15 | 3 | 10 |  | 2017.10.09-2017.10.10（委托监测） | 委托第三方检测
122 | 历城区 | 济南天章润滑油脂厂 | 机场路中段 | 117°12′05″84 | 36°45′25″07 | 燃气 | 天然气 | 700MW | 1 | 1 | 正在办理 | RYY(Q)-700Y(Q) | 生产 | 生产供汽 | 2016.8 | 是 | 否 | 1 | 1 | 21 | 0.377 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 30 | 77 | 4.4 | 1435 | 2017.11.9
123 | 历城区 | 济南天章润滑油脂厂 | 机场路中段 | 117°12′05″84 | 36°45′25″07 | 燃气 | 天然气 | 500MW | 1 | 0.7 | 正在办理 | YY(Q)W-500Y(Q) | 生产 | 生产供汽 | 2016.8 | 是 | 否 | 1 | 1 | 21 | 0.38 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 31 | 80 | 4.7 | 1260 | 2017.11.9
124 | 历城区 | 济南天章润滑油脂厂 | 机场路中段 | 117°12′05″84 | 36°45′25″07 | 燃气 | 天然气 | 240MW | 1 | 0.3 | 正在办理 | YY(Q)W-240Y(Q) | 生产 | 生产供汽 | 2016.8 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.38 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 30 | 78 | 4.2 | 935 | 2017.11.9
125 | 历城区 | 山东协和学院 | 济青路6277号 | 117°16′11″ | 36°44′9″ | 燃气 | 天然气 | 7MW×2 | 2 | 20 | 正在办理 | WNS7-1.0-115/70-Q | 民用 | 供暖 | 2017.8 | 是 | 否 | 1 | 2 | 25 | 0.8 | 2017.11.15至2018.1.25 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 4 | 37 | 4.7 | 6950 | 2018.1.4 | 1台备用
126 | 历城区 | 济南燕山食品有限公司 | 荷花路1号 | 117°22′15″ | 36°55′45″ | 燃气 | 天然气 | 3t/h×1 | 1 | 3 | 正在办理 | YY(Q)W-2100Y(Q) | 生产 | 食品加工 | 2017.8 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 2017.12-2018.3 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
127 | 长清区 | 济南巨鑫包装制品有限公司 | 济南经济开发区南园6002号 | 116°30′38″ | 36°14′37″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅10鲁AF0026（17） | WNS2-1.0-Q | 生产 | 生产 | 2017.6.20 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 3月-11月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | ＜3 | 75 | 8.7 |  | 2017.07.10-11
128 | 长清区 | 山东汇富盛生物科技有限公司长清分公司 | 归德镇 | 116°40′2″ | 36°25′16″ | 燃气 | 天然气 | 3t/h | 1 | 3 | 无 | w1vs3-1.25-y(Q) | 生产 | 供气 | 2017.8 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 16.1 | 57.3 | 7.6 | 2451 | 2017.11.13-14
129 | 长清区 | 济南活力饲料有限公司 | 归德镇双龙路 | 116°42′12.24″ | 36°29′5.24″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅10鲁AF0005(T) | WNS2-1.25Q | 生产 | 熟化饲料 | 2017-08-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 间歇运行 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | 66 | 4.8 | 899 | 2017.09.21-22
130 | 长清区 | 山东博霖环保科技发展有限公司 | 济南市经济开发区南园紫荆花路0051号 | 116°42' 28″ | 36°29' 40″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 无 | WNS2-1.25-Q | 生产 | 使用蒸汽 | 2017.5 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 自2017.6—今 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 35.1 | 90.6 | 9.5 | 1030 | 2017.08.02-03
131 | 长清区 | 济南博惠纺织有限公司 | 南园双龙路1003号 | 116°42′29.16″ | 36°29′2.54″ | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h | 1 | 0.5 | 无 | CLHS0.5-90/65-Q | 民用 | 取暖 | 2017.11. | 否 | 否 | 1 | 1 | 7 | 0.3 | 11.15-次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
132 | 长清区 | 济南友联新型建材有限公司 | 归德镇归北路 | 116°39′54.11″ | 36°29′15.82″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 无 | WNS4-1.6-Y(Q) | 生产 | 蒸汽 | 2017.12 | 是 | 否 | 1 | 1 | 9 | 0.4 | 3-7月；10-12月； | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1.79 | 67.9 | 7.95 |  | 2018.1.17
133 | 长清区 | 山东郭府酒业有限公司 | 孝里镇东风渡槽南220国道西 | 116°59′67″ | 36°36′78″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅鲁A63452 | WNSI-1.0-Y(Q) | 生产 | 白酒生产 | 2013.09 | 否 | 否 | 1 | 1 | 18 | 0.35 | 自1月至6月；10月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
134 | 长清区 | 济南瑞晶食品有限公司 | 归德镇前刘官村南 | 116°40＇35＂ | 36°27＇52＂ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅10鲁AF0010（17） | WNS2-1.25-Y(Q) | 生产 | 食品加工 | 2017-09-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 10月-次年1月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20.8 | 90.8 | 6 | 1961 | 2017.11.24-25
135 | 长清区 | 长清区龙盛泉塑料泡沫加工厂 | 归德镇贺街村西 | 116°40′45″ | 36°31′17.5″ | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h | 1 | 0.5 | 无 | LHS0.5-0.7-Q | 生产 | 蒸汽 | 2017.09 | 否 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.25 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
136 | 长清区 | 济南鲁日钧达皮革有限公司 | 双泉镇东坦村村村北 | 116°42′48″ | 36°20′23″ | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 | 无 | WNS10-1.6-Y(Q) | 生产 | 生产 | 2017.8-2017.10 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.75 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 86.9 | 4.92 |  | 2018.1.16
137 | 长清区 | 山东管理学院 | 丁香路3500号 | 116°47′9″ | 36°31′49 | 燃气 | 天然气 | 6t/h×1 | 1 | 6 | 锅鲁A63034 | WNS6-1.25-QT | 民用 | 热水 | 2005年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 12 | 0.6 | 3.15--7.15 9.1--11.14 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 已暂停运行，无法检测
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 10t/h×1 | 1 | 10 | 锅鲁A63033 | WNS10-1.25-QT | 民用 | 采暖 | 2005年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 12 | 0.8 | 11.15--3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 已暂停运行，无法检测
138 | 长清区 | 山东师范大学 | 大学路1号 | 116°83′44″ | 36°54′58″ | 燃气 | 天然气 | 15t/h×3 | 3 | 45 | 锅鲁A63088、锅鲁A63089、锅鲁A63090 | 考克兰热马型 | 民用 | 采暖 | 2005 | 是 | 是 | 1 | 3 | 15 | 1 | 11.15—次年3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 已暂停运行，无法检测
139 | 长清区 | 山东山水水泥集团有限公司管道分公司 | 崮云湖街道办事处炒米店村 | 116°30'38'' | 36。14'37'' | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1;4t/h×1;6t/h×1。 | 1 | 2 | 锅10鲁AF0012(17) | WNS2-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2017.7 | 是 | 是 | 1 | 3 | 16 | 0.35 | 4月至9月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 29.2 | 1.9 | 1649 | 2017.11.02
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 4 | 锅10鲁AF0013(17) | WNS4-1.25-Q | 生产 |  |  | 是 | 是 |  |  |  | 0.5 | 4月至9月 | 无 | 无 | 是 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 29.2 | 1.9 | 1649 | 2017.11.02
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 6 | 锅10鲁AF0014(17) | WNS6-1.25-Q | 生产 |  |  | 是 | 是 |  |  |  | 0.6 | 10月至次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 29.2 | 1.9 | 1649 | 2017.11.02
140 | 长清区 | 齐鲁工业大学 | 大学路3501号 | 116°48′36.88″ | 36°33′30.72″ | 燃气 | 天然气 | 15t/h×2；10t/h×1 | 3 | 40 | 锅鲁A63042（1） 锅鲁A63043（3） 锅鲁A63044（2） | WNS15-1.25-Y（Q） WNS10-1.25-Y（Q） | 民用 | 生活 | 2005.9 | 是 | 否 | 1 | 3 | 16 | 0.95 | 11.15-次年3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 10吨备用，已暂停运行，无法检测
141 | 长清区 | 济南新星动物药业有限公司 | 平安镇潘村 | 116°50'52″ | 36°34'56″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 无 | WNS1-1.0-Q | 生产 | 生产 | 2017.9 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.28 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1.27 | 96.4 | 8.88 |  | 2017.12.29
142 | 长清区 | 济南沃德汽车零部件有限公司 | 济南经济开发区沃德大道1号 | 116°45′50″ | 36°34′54″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h×2 | 2 | 12 | 锅鲁A63446、锅鲁A63447 | WNS6-1.25-QT（两台一样） | 民用 | 供暖 | 2013-11-01 | 是 | 是 | 1 | 2 | 12 | 0.6 | 11月25日至次年3月5日 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 26 | 69 | 9.7 | 7544 | 2017.3.13-14 | 一台运行一台备用
143 | 长清区 | 济南伦华化工有限责任公司 | 崮云湖街道办事处工业一路23号 | 116°51´28.7" | 36°29´48.2" | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 无 | LSS1.0-1.0-Y(Q) | 生产 | 工业 | 2017.6.23 | 否 | 否 | 1 | 1 | 10 | 0.35 | 未生产 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 16.5 | 57.6 | 7 | 1298 | 2017.11.01-02 | 停产状态
144 | 长清区 | 山东工艺美术学院 | 大学路1255号 | 116°49'53'' | 36°32'49'' | 燃气 | 天然气 | 4t/h×4 | 4 | 16 | 锅鲁A63040，锅鲁A63041，锅鲁A63038，锅鲁A63039 | WNS4-1.25-YQ | 民用 | 供暖 | 2005 | 是 | 是 | 1 | 4 | 6.5 | 0.4 | 11月15至次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 已暂停运行，无法检测
145 | 长清区 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 | 凤凰路500号 | 116°46.40 | 36°34.42 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×2 | 2 | 8 | 锅鲁A63234/A63235 | WNS2.8-1.0-Q | 民用 | 采暖 | 2011-12-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.75 | 12月1日至次年2月28日 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 未监测
146 | 长清区 | 济南裕源新型建材有限公司 | 崮云湖 | 116°51′7″ | 36°29′41″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 锅鲁A63261 | WNS4-16-YQ | 生产 | 蒸砖 | 2016.9 | 是 | 是 | 1 | 1 | 7 | 0.4 | 3月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 4 | 80 | 4.7 | 5811 | 2017.9.10-11
147 | 长清区 | 山东交通学院 | 海棠路5001号 | 116°47′15.04″ | 36°32′15.15″ | 燃气 | 天然气 | 20t/h | 1 | 20 | 锅鲁A63538 | WNS20-1.25-QT | 民用 | 采暖 | 2014-12-02 | 是 | 是 | 1 | 1 | 6 | 0.9 | 每年11月至次年3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 使用。已暂停运行，无法检测
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 | 锅鲁A60171 | WNS10-1.25-QT | 民用 | 采暖 | 2005-10-25 | 是 | 是 | 1 | 1 | 11.5 | 0.7 | 每年11月至次年3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 使用。已暂停运行，无法检测
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 | 锅鲁A60172 | WNS10-1.25-QT | 民用 | 采暖 | 2005-10-25 | 是 | 是 | 1 | 1 | 11.5 | 0.7 | 每年11月至次年3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 备用。已暂停运行，无法检测
148 | 长清区 | 山东中医药大学 | 大学路4655号 | 116°48´30´ | 36°33´55´ | 燃气 | 天然气 | 4t/h; 10t/h; 15t/h×2 | 4 | 44 | 锅鲁A63441; 锅鲁A63036； 锅鲁A63037； 锅鲁A63148 | WNS10-1.25-Q; WNS15-1.25-Q; WNS15-1.25-YQ; WNS4-1.25-YQ | 民用 | 供暖 | 2004年 | 是 | 是 | 2 | 4 | 20 | 0.8 | 自11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 已暂停运行，无法检测
149 | 长清区 | 山东明发兽药股份有限公司 | 明发路666号 | 116°51′18.05″ | 36°33´58.76" | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅10鲁AF0011(17) | WNS2-1.25-Q(LN)2 | 生产 | 生产 | 2017.08.07 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 5 | 29 | 5.3 | 3772 | 2017.12.08
150 | 长清区 | 济南天聚牧业科技有限公司 | 文昌街道杨庄村东临 | 116°43'24″ | 36°31'53″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 无 | WNS1-1.0-Q | 生产 | 中草药生产 | 2017.6 | 是 | 是 | 2 | 1 | 15 | 0.3 | 2017.7-今 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3 | 59 | 1.2 | 508 | 2017.12.18
151 | 长清区 | 山东迅达康兽药有限公司 | 农业高新技术开发区迅达康路666号 | 116°52′07″ | 36°34′08″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 无 | WNS2-1.25-YQ | 生产 | 生产 | 2017.7 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 33.4 | 4.5 | 3571 | 2017.12.22
152 | 长清区 | 中国石油集团济柴动力有限公司 | 经十西路11966号 | 116°47′18″ | 36°35′14″ | 燃气 | 天然气 | 1.5t/h;4t/h; 1t/h×3 | 1 | 1.5 |  | BHA80/6 | 民用 | 取暖 | 2006-11-01 | 是 | 是 | 3 | 4 | 8 | 0.5 | 11月15日自次年3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 95 | 2.8 | 2241 | 2018.01.31-02.01 | 未监测
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 4 | 无 | 6BAR | 生产 |  |  | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 1 |  | BH3H(DEA)240/6AR | 生产 |  |  | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 100 | 7.1 | 842 | 2018.0..29-01.30
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 1 |  | 6BAR | 生产 |  |  | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 1 |  | ZWNS0.7-1.0/60/50-Q | 生产 |  |  | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 86 | 3.5 | 383 | 2018.01.29-01.30
153 | 长清区 | 济南市长清区人民政府平安街道办事处 | 平安北路707号 | 116°47′54.78″ | 36°35′52.97″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 无 | CWNS2.8-90/65-Q | 民用 | 取暖 | 2017.12 | 否 | 否 | 1 | 1 | 12 | 0.5 | 11.15-次年3.15 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 133 | 5.18 |  | 2018.1.23
154 | 长清区 | 济南鲁西兽药有限公司 | 崮云湖工业园工业二路7号 | 116°51′12.1″ | 36°31′0.3″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 无 | DZS1-1.0-Y(Q) | 生产 | 中药提取 | 2016-06-22 | 否 | 否 | 1 | 1 | 10 | 0.35 | 目前无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 尚未开始使用
155 | 长清区 | 山东女子学院 | 大学路2399号 | 116°49′9.76″ | 36°33′20.61″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁A63216 | wns2-1.25-Y(Q) | 民用 | 蒸汽供热 | 2011年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 10 | 0.37 | 3-6；9-12 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 已暂停运行，无法检测
156 | 长清区 | 山东平安建设集团有限公司管桩分公司 | 经十西路8199号 | 116°48′21″ | 36°36′43″ | 燃气 | 天然气 | 15t/h | 1 | 15 | 无 | WNS15-1.6-YQ(LN) | 生产 | 预制构件盖养 | 2017.1 | 是 | 是 | 1 | 1 | 7 | 0.8 | 1月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 111.4 | 7.32 |  | 2018.1.15
157 | 长清区 | 长清区城镇粮油经贸商行 | 长清区东关街9号 | 116°43′54.82″ | 36°33′27.20″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 无 | LSS1-1.0-Y(Q) | 生产 | 面食加工 | 2017.06.15 | 否 | 否 | 1 | 1 | 5 | 0.25 | 自1月1日至12月底每天约8小时 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 14.8 | 98.3 | 8.21 |  | 2018.1.8
158 | 长清区 | 济南欣和食品有限公司 | 济南经济技术开发区凤凰路319号 | 116°46'48″ | 36°34'48″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅鲁A63169 | WNS4-1.25-YQ | 生产 | 生产蒸汽 | 2016-09-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 自2016年9月至今 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 90.9 | 8.9 |  | 2017.11.21
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁A63168 | WNS2-1.25-YQ | 生产 |  |  | 是 | 是 |  |  |  | 0.4 | 自2016年9月至今 | 无 | 无 | 否 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
159 | 长清区 | 济南中润塑料制品有限公司 | 峰山路19号 | 116°43′31.7″ | 36°35′13.9″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 容11鲁A63001（17） | WNS2-1.25-Y(Q) | 生产 | 生产 | 2017-04-27 | 否 | 否 | 1 | 1 | 9 | 0.35 | 3月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 84.1 | 4.8 | 1073 | 2017.12.7
160 | 长清区 | 山东华尔康 兽药有限公司 | 明发路388号 | 116°51´43″ | 36°33´56″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 无 | WNS2-1.25-Q | 生产 | 工业 | 2017-06-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 6 | 0.3 | 未使用 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1.34 | 55.2 | 5.38 |  | 2017.12.29
161 | 长清区 | 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 重汽黄河路688号 | 116°45′50″ | 36°34′13″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h*3 | 3 | 18 | 锅鲁A63431、锅鲁A63432、锅鲁A63433 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 民用 | 冬季采暖 | 2014年10月 | 是 | 是 | 1 | 3 | 15 | 0.6 | 11月15日至次年3月15日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 63.7 | 2.86 | 8923 | 2017.12.11 | 3台锅炉用2备1
162 | 长清区 | 山东泰丰生物制品有限公司 | 迅达康路 | 116°51′34.66″ | 36°34′8.64 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×2 | 2 | 8 | 无 | WNS4-1.25-Y/Q（2台） | 生产 | 生产、供暖 | 2017.09 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15，15 | 0.5，0.5 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 检测报告尚未出来，未生产，一备一用
163 | 长清区 | 济南众海饲料油脂有限公司 | 马山镇王家坊村西 | 116º45′14″ | 36º25′35″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2 | 2 | 4 | 锅32鲁AF001（17）锅10鲁AF002（17） | YNW-1400Y（Q）WNS2-1.25-Y(Q) | 生产 | 生产饲料用 | 2017.9.28 | 是 | 是 | 1 | 2 | 8 | 0.5 ； 0.32 | 自1月1日至年底 | 无 | 无 | 是 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 23 | 94 | 8.3 | 1099 | 2017.8.9-10
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | [5 empty] | 生产 |  |  | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 否 | 22 | 93 | 8 | 3987 | 2017.8.9-10 | 未生产
164 | 长清区 | 长清区卧龙酒店用品保洁中心 | 万德镇店台村 | 116º57′37″ | 36º16′29″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 无 | WNS-1.25-YQ | 生产 | 生产 | 2017.5 | 否 | 否 | 1 | 1 | 6 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃煤锅炉） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
165 | 长清区 | 济南鼎润纸制品有限公司 | 马山镇漩庄村北 | 116°45＇13＂ | 36°24＇59＂ | 燃气 | 天然气 | 4T/h×1 | 1 | 4 | 锅10鲁AF0004 | WNS4-1.25-Y(Q) | 生产 | 工业生产 | 2017.8.1 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 8 | 67 | 4.8 | 1917 | 2017.9.21-22
166 | 长清区 | 淄博海天酒店有限责任公司长清分公司 | 万德镇灵岩寺 | 116°59'22.7″ | 36°22'5″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 无 | ZR-Q-1400 | 民用 | 供暖 | 2017-10-20 | 否 | 否 | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 自2017年11月15日至2018年3月15日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 16.5 | 95.3 | 8.89 |  | 2018.1.22
167 | 长清区 | 济南瑞丰生物有限公司 | 张夏办事处金庄工业园 | 116°52′46.4″ | 36°28′19.9″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 无 | WNS2-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2017.01 | 是 | 是 | 3 | 1 | 10 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃煤锅炉） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 78.27 | 0 |  | 2017.12.15
168 | 长清区 | 山东联达畜牧科技有限公司 | 张夏镇青杨村 | 116°55´15.5″ | 36°24′15.6″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅10鲁AF0015（17） | LSS1-1.0-Q | 生产 | 熬制中药口服液 | 2017-06-28 | 是 | 是 | 1 | 1 | 11 | 0.3 | 每年的3月-10月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 8 | 68 | 4.8 |  | 2017.9.23-24 | 未运行
169 | 长清区 | 济南汇盛新型建材有限公司 | 马山镇漩庄村 | 117°4′14″ | 37°41′50″ | 燃气 | 天然气 | 4t∕h | 1 | 4 | 锅10鲁AF0007(17) | 4t∕h(WNS4-1.6-Y(Q)) | 生产 | 生产 | 2017.08 | 是 | 是 | 1 | 1 | 8 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 33.1 | 58.9 | 4.9 | 5347 | 2017.10.14-15 | 未运行
170 | 长清区 | 济南高盛新型建材有限公司 | 马山镇崮头村 | 116°44′56″ | 36°24′51″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅10鲁AF0017(17) | WNS6-1.6-Q(Y) | 生产 | 蒸养加气块 | 2017-07-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 每年自3月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8 | 68 | 4.8 | 1873 | 2017.09.19-20
171 | 长清区 | 济南康利思食品有限公司 | 万德工业园 | 116°55′56″ | 36°19′48″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅12鲁A63003（17） | WNS2-1.25-Y(Q) | 生产 | 熟制产品 | 2017-04-18 | 是 | 是 | 1 | 1 | 5 | 0.32 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 77.8 | ＜1 | 8331 | 2018.1.16-22
172 | 长清区 | 济南长虹高科技复合管有限责任公司 | 马山镇金马路马山长虹工业园 | 116°46′4″ | 36°23′41″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅10鲁AF0025（17） | WNS1-10-Y | 生产 | 蒸汽 | 2017-07-01 | 否 | 否 | 1 | 1 | 4 | 0.325 | 2017年- | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2.26 | 98.2 | 3.5 |  | 2018.1.23
173 | 长清区 | 山东灵岩商务宾馆有限公司 | 万德镇灵岩宾馆 | 116°58′15″ | 36°21′48″ | 燃气 | 天然气 | 0.7t/h×1 | 1 | 0.7 | 无 | CZZS0.46-90/65Y(Q)-MF5 | 民用 | 采暖 | 2015.11 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1.8 | 0.2 | 上年11月至次年2月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 95.2 | 2.5 |  | 2018.1.22
174 | 长清区 | 济南国泰生物饲料有限公司 | 张夏镇水龙王工业园104国道西侧 | 116°52′56″ | 36°27′59″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 无 | WNS2-1.25-Y-Q | 生产 | 饲料加工 | 2017-06-01 | 否 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.6 | 间断性运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 78.27 | 0 |  | 2018.1.9
175 | 长清区 | 山东鼎瑞泰沣实业有限公司 | 平安街道玉清路188号 | 116.7945 | 36.6041 | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅10鲁AF0024（18） | WNS4-1.25-YQ | 生产 | 生产 | 2017.3 | 是 | 是 | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 全年运行 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 正在检测
176 | 长清区 | 山东通发实业有限公司 | 通发大道2222号 | 116°46'1.2″ | 36°33' | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅10鲁AF0006（17） | WNS6-1.25-YQ | 生产 | 工业用蒸汽 | 2015年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 全年运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 正在检测
177 | 长清区 | 西电济南变压器股份有限公司 | 经十西路12517号 | 116°46'37″ | 36°35'28″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅鲁A63334 | WNS6-1.25-QT | 生产 | 生产 | 2013年 | 是 | 是 | 1 | 2 | 8 | 0.5 | 全年运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 2 | 151.4 | 6.39 | 17449 | 2016.3.14 | 采暖季同时采用余热供暖
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 | 锅鲁A63335 | WNS10-1.25-QT | 生产 |  | 2013年 | 是 | 是 |  |  | 15 | 0.5 |  | 无 | 无 | 否 | 无 |  |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 否 | 2 | 151.4 | 6.39 | 17449 | 2016.3.14
178 | 长清区 | 济南市长清区人民医院 | 长清区清河街与灵岩路交叉口 | 116.7606 | 36.5596 | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁A63232 | WNS2-1.25-Y（Q） | 民用 | 消毒使用 | 2008年 | 否 | 否 | 1 | 1 | 9 | 0.6 | 全年运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 正在检测
179 | 长清区 | 济南佳宝乳业有限公司 | 长清区明发路1999号 | 116°50′20″ | 36°34′19″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅鲁A63605 | WNS6-1.25-Q（LN) | 生产 | 生产 | 2015年 | 是 | 是 | 1 | 3 | 18 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 90.7 | 2.18 | 4543m³/h | 2017-06-13
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 |  | 10t/h | 1 | 10 | 锅鲁A63606 | WNS10-1.25-Q（LN) | 生产 |  |  | 是 | 是 |  |  | 18 | 0.8 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 |  |  |  |  | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 81.1 | 2.14 | 7121m³/h | 2017-06-13
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 |  | 10t/h | 1 | 10 | 锅鲁A63607 | WNS10-1.25-Q（LN) | 生产 |  |  | 是 | 是 |  |  | 18 | 0.8 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 |  |  |  |  | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 备用
180 | 长清区 | 济南汇富建筑工业有限公司 | 长清区归德镇后夏村长兴路2016号 | 116.7077 | 36.4962 | 燃气 | 天然气 | 4t/h*2 | 2 | 8 | 锅鲁A63608，锅鲁A63609 | WNS4-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2015年 | 是 | 是 | 1 | 2 | 10 | 0.5 | 全年运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1#：<3mg/3；2#：<3mg/3 | 1#：55；2#：67 | 1#：4.8；2#：5.2 |  | 2017.8.16-8.17
181 | 长清区 | 济南长兴集团科技工业有限公司 | 长清区归德镇长兴路2012号 | 116°43'19″ | 36°29′6″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h*2 | 2 | 8 | 锅鲁A63610，锅鲁A63611 | WNS4-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2015年 | 是 | 是 | 1 | 2 | 10 | 0.5 | 全年运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | <3mg/3 | 68 | 7.3 |  | 2017.7.27-28
182 | 长清区 | 济南市齐鲁人家餐饮有限公司 | 长清区凤凰路1366号 | 116.7895 | 36.5758 | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅鲁A63522 | WNS1-1.0-Y（Q） | 生产 | 生产 | 2016年 | 否 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 全年运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 正在检测
183 | 长清区 | 山东金富地新型建材科技股份有限公司 | 长清区万德镇鲁商工业园铭峰路1号 | 116°54'49.20″ | 36°20′47.08″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h*2 | 2 | 8 | 锅鲁A63520，锅鲁A63521 | WNS4-1.25-YQ | 生产 | 生产 | 2014年 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.8 | 全年运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 16.3 | 91.1 | 9.3 |  | 2014.8.7-8.8
184 | 长清区 | 济南鲁联集团橡胶制品有限公司 | 平安街道经十西路11889号 | 116°35'35″ | 36°25'50″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅鲁A63211 | WNS6-1.25-YQ | 生产 | 生产 | 2010年7月 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 全年运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 19.9 | 122.9 |  |  | 2014.7.10-7.11
185 | 长清区 | 济南普兴生物科技有限公司 | 崮山工业园工业1路 | 116°46'1.2″ | 36°33' | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h | 1 | 0.5 | 锅10鲁AF63017（17） | LSS0.5-0.7-Y(Q) | 生产 | 生产 | 2017.8.24 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 间歇性运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 企业准备拆迁，不再使用，无法检测
186 | 长清区 | 济南轨道城建管片制造有限公司 | 济南市长清区平安街道富美路以西300米 | 116°46'17″ | 36°35'46″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h*2 | 1 | 2 | 锅10鲁AF0009（17） | WNS2-1.0-Y/Q | 生产 | 生产 | 2016-12-23 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.4 | 10月-次年4月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20 | 94 | 8.5 | 950 | 2017.10.19-20
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 |  |  | 1 | 2 | 锅10鲁AF0008（17） |  | 生产 |  |  | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 |  |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 否 | 21 | 92 | 8.1 | 914 | 2017.10.19-20
187 | 长清区 | 山东圣翰财贸职业学院 | 济南市长清区明发路1666号 | 116°50′43.13″ | 36°33′59.64″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅10鲁AF0016（17） | WNS2-1.25-YQ | 民用 | 取暖 | 2017-8 | 是 | 否 | 1 | 2 | 8 | 0.45 | 11月-1月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 现未使用，无法检测
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 非承压锅炉 | ZWNS2.8-80/60-Y.Q | 民用 |  |  | 是 | 否 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否
188 | 长清区 | 济南西城泉盈酒店公司 | 大学科技园紫薇路东段2567号 | 116°48′47″ | 36°33′22″ | 燃气 | 天然气 | 0.5MW*2 | 1 | 0.7 | 锅鲁A63005 | DW-1810 | 生产 | 生活热水 | 2007-10 | 否 | 否 | 1 | 1 | 17 | 0.6 | 3月-11月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第四时段：重点控制区） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 正在检测
| 长清区 |  |  |  |  | 燃气 |  |  | 1 | 0.7 | 锅鲁AF63004 | DW-1810 | 民用 |  |  | 否 | 否 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否
189 | 长清区 | 济南晋康食品有限公司 | 长清区乐天小区 | 116°46′40.07″ | 36°32′50.64″ | 燃气 | 天然气 | 0.3T/H | 1 | 0.3 | 锅鲁A63479 | LSS0.3-0.7-YQ | 生产 | 生产 | 2013-10-29 | 否 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.2 | 间歇性运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准（DB 37/2376—2013）（第三时段：锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 现未使用
190 | 平阴县 | 玫德集团有限公司总厂 | 榆山街道南门路3号 | 116°26′30″ | 36°16′52″ | 燃气 | 天然气 | 0.35MW*3 | 3 | 1.5 | 无 |  | 生产 | 澡堂、工艺循环水加热 | 2017 | 是 | 正在验收 | 3 | 3 | 8 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 100 | 250 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 检测口规范中
191 | 平阴县 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 榆山街道工业园区南苑街6号 | 116°24′57.5″ | 36°15′19.8″ | 燃气 | 天然气 | 2t/hx2 | 2 | 4 | 锅32鲁AH0007(17)锅32鲁AH0008(17) | YYQW-1400YQ | 生产 | 加温导热油 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.25 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 2.3 | 59 |  |  | 2017.8.4
192 | 平阴县 | 济南玫澳新型建材有限公司 | 榆山街道孙官工业园 | 116°32′13″ | 36°5′46″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h×2 | 2 | 12 | 锅10鲁AH0010(17) | WNS6-1.6-Y(Q) | 生产 | 工业 | 2017.6 | 是 | 否 | 1 | 2 | 15 | 0.5 |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | ＜2.86 | 38 | 2 | 6150 | 2017.8.14
193 | 平阴县 | 济南市福力胶辊厂 | 榆山街道城南胡庄 | 116°43′4″ | 36°24′2″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅10鲁AA1184(17) | WNS2-1.25Y(Q) | 生产 | 生产用气和采暖季供暖 | 2017.06 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.325 | 全年间歇性生产 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5.83 | 69.29 | 0.004 |  | 2017.09 | 无斜梯，排污口不规范
194 | 平阴县 | 汇丰市政材料厂 | 榆山街道城东沟街11号 | 116°27′50″ | 36°14′18″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 15177 | YY(Q)W-700YQ | 生产 | 导热油炉 | 2017、5、1 | 是 | 否 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 4.15-10.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 排污口不规范
195 | 平阴县 | 山东平阴强力粮食机械有限公司 | 榆山街道胡庄村406号 | 116°25′54″ | 36°15′1″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 16YQ8128 | WNS1-1.25-YQ | 生产 | 生产用蒸汽 | 2017.2 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 六月-八月，11月共计90天 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | ＜2.86 | 121 | 3.3 | 1882 | 2017.5.18
196 | 平阴县 | 济南八虎生物科技有限公司 | 平阴县安城镇董庄村北 | 116°53′2″ | 36°31′8″ | 燃气 | 天然气 | 0.7MW | 1 | 1 | 锅10鲁AA1174(16) | WNS1-1.0-YQ | 生产 | 生产用蒸汽 | 2016年 | 是 | 是 |  | 1 | 20 | 0.35 | 全年间歇性生产 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未检出 | 126 | 8.87 | 3.8m/s | 2017.7.6 | 无斜梯，排污口不规范
197 | 平阴县 | 山东化友水处理技术有限公司 | 平阴县平阴工业园区东区（安城镇） | 116°30′32″ | 36°17′1″ | 燃气 | 天然气 | 2T/H | 1 | 2 | 锅11鲁AA1163(15) | WNS2-1.25-YQ | 生产 | 工业 | 2015.5 | 是 | 是 | 1 | 1 | 2.5 | 0.3 | 间歇性生产 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 82.3 | 7.8 | 916 | 2017.6.28 | 无采样平台
198 | 平阴县 | 玫德集团有限公司孝直分厂 | 孝直镇玛钢街1号 | 116°27′42″ | 36°10′35″ | 燃气 | 天然气 | 0.7MW*2 | 2 | 2 | 无 |  | 生产 | 澡堂、工艺循环水加热 | 2017 | 是 | 正在验收 | 2 | 2 | 8 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | ＜2.86 | 115 | 4.1 | 1055 | 2017.10.30
199 | 平阴县 | 山东瑞翔轮胎制造有限公司 | 孝直镇孝直村 | 116°27'19" | 36°7'6" | 燃气 | 天然气 | 3t/h | 1 | 3 |  | WNS3-1.25-YQ | 生产 | 工艺循环水加热 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 全年间歇性生产约270天 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 是 | 是 | [5 empty] | 停产
200 | 平阴县 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 东阿镇谷城路 | 116°16′40″ | 36°9′35″ | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 | 锅10鲁AA1183(17) | WNS10-1.25-YQ | 生产 | 工业 | 2017-03-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.7 | 全年间歇性生产约270天 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | ＜2.86 | 45.8 | 7.9 | 2319 | 2017.12.16
201 | 平阴县 | 济南乐喜施肥料有限公司 | 东阿镇工业园 | 116°16′57.33″ | 36°10′39.10″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅10鲁A0003（17） | WNS4-1.25-Y | 生产 | 工业 | 2017.11 | 是 | 否 |  | 1 | 15 | 0.5 |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 停用
202 | 平阴县 | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 东阿镇阿胶街1号 | 116.286 | 36.195 | 燃气 | 液化石油气（LNG) | 0.5 | 1 | 0.5 |  | Lss0.5-1.0-q | 生产 | 生产蒸汽 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 1月～12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 21.3 | 79.8 | 4.5 | 619m³/h | 2017.12.26 | 停用
203 | 济阳县 | 济南毛氏食品有限公司 | 孙耿街道 | 116°59'31" | 36°53'4" | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁AB1057 | WNS2-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2015 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 6.4 | 50.3 | 5 | 2415 | 2016.11.16
204 | 济阳县 | 山东济南巧媳妇食品有限公司 | 济北街道 | 117º10'38" | 37º0'44" | 燃气 | 天然气 | 4 | 1 | 4 | 锅鲁AB0173 | WNS4.0-1.25-Q.Y | 生产 | 工业 | 2014.4 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.5 | 备用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 15 | 146 | 7.7 | 2099 | 2016.12.27
| 济阳县 | 山东济南巧媳妇食品有限公司 | 济北街道 | 117º10'38" | 37º0'44" | 燃气 | 天然气 | 2 | 1 | 2 |  | LSS2-1.0-Q | 生产 | 工业 | 未建成 | 是 | 否 |  |  | 17 | 0.4 | 备用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 未建成
205 | 济阳县 | 三株福尔制药有限公司 | 孙耿街道 | 116°59'22" | 36°53'23" | 燃气 | 天然气 | 6t/h×2 | 2 | 12 | 锅鲁AB0199 锅鲁AB0200 | WNS6-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2016 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.8 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 27 | 112 | 6.6 | 5763 | 2017.4.7 | 一备一用
206 | 济阳县 | 山东济阳机械厂股份有限公司 | 回河街道 | 117°6'36" | 36°55'15" | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 无 | CWN0.7-85/65-Y.Q | 民用 | 采暖 | 2016 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 采暖季 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 停用
207 | 济阳县 | 山东英才学院北校区 | 崔寨街道 | 117°6'36" | 36°5'9" | 燃气 | 天然气 | 4t/h×3 2t/h | 4 | 14 | 无 | TFZ240-I-Q/ZWNS1.4-1.6/80/60/Q(LN) | 民用 | 采暖 | 2017 | 是 | 是 | 2 | 4 | 15 | 0.5 | 采暖季 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 35.5/35.5/36.9 | 85.9/93.5/85.4 | 9.8/9.8/9.63 | 2046/2151/3042 | 17.11.13 | 2吨锅炉未安装管道
208 | 济阳县 | 济南弘丰化工有限公司 | 曲堤镇 | 117°17'5" | 37°7'1" | 燃气 | 天然气 | 4t/h×2 | 2 | 8 | 锅10鲁AI0011(17) 锅10鲁AI0012(17) | WNS4-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 是 | 2 | 2 | 20 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 35/22 | 70/60 | 7.3/8.67 | 10568 | 2017.10.13/2017.9.26（备用） | 一用一备
209 | 济阳县 | 济阳三强化工有限公司 | 济阳街道 | 117º10'19" | 37º0'33" | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅10鲁A63027（17） | WNS2-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 11.8 | 15.5 | 6 | 1170 | 2017.8.6
210 | 济阳县 | 济南亚西亚药业有限公司 | 新市镇 | 117°0'46" | 37°4'36" | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅10鲁AI0003（17） | SZS4-1.25-Q | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 4 | 3.24 | 1086 | 2017.9.11
211 | 济阳县 | 山东荣信新型建材有限公司 | 孙耿街道 | 116°57'36" | 36°57'57" | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 无 | WNS6-1.6-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 7 | 94 | 5.4 | 6607 | 2017.8.12
212 | 济阳县 | 济南鼎创双济化工有限公司 | 回河街道 | 117°9'25" | 36°6'56" | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅鲁AB0192 | LHS1-0.7-Q | 生产 | 工业 | 2014 | 是 | 是 | 1 | 1 | 8 | 0.2 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 14 | 138 | 5.8 |  | 2016.1.7
213 | 济阳县 | 山东欧溢食品有限公司 | 曲堤镇 | 117°16'26" | 37°5'9" | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅鲁AB0100 | WNS4-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2016 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 11 | 70 | 0 | 2528 | 2017.6.21
214 | 济阳县 | 山东旺旺食品有限公司 | 济北街道 | 117°9'51" | 36°59'0" | 燃气 | 天然气 | 15t/h×3 10t/h 8t/h | 5 | 63 | 南厂1：锅鲁AB0125、南厂2：锅鲁AB0124、北厂1：锅鲁AB0165、北厂2：锅鲁AB0164、北厂3：锅鲁AB0202 | WNS15-1.25-Y.Q、WNS10-1.25-Y.Q、WNS15-1.25-Y.Q、WNS15-1.25-Y.Q、WNS8-1.25-Y.Q | 生产 | 工业 | 南厂15t/h、10t/h2010年，北厂2台15t/h2011年，8t/h2015年 | 是 | 是 | 2 | 5 | 15 | 0.95 | 备用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南厂1：29 南厂2：29 北厂3：38 | 南厂1：75 南厂2：66 北厂3：57 | 南厂1：4 南厂2：5 北厂3：4 | 南厂1：14559 南厂2：10236 北厂3：8823 | 2016.12.7 | 5台锅炉均为调峰备用锅炉
215 | 济阳县 | 济南统一企业有限公司 | 济北街道 | 117º10'20" | 36º59'46" | 燃气 | 天然气 | 15t/h×2 | 2 | 30 | 锅鲁AB0125 锅鲁AB0126 | WNS15-1.57-Y.Q | 生产 | 工业 | 2012 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 备用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 4 6 | 76 84 | 9.0 8.1 | 12342\11936(标干) | 2017.8.12
216 | 济阳县 | 济南大阳食品有限公司 | 济阳街道 | 117º10'14" | 37º0'41" | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅鲁AB0201 | WNS1-1.0-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9.9 | 12.2 | 5.5 |  | 2017.8.6
217 | 济阳县 | 山东汉方制药有限公司 | 济北街道 | 117º10'15" | 36º58'46" | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁AB0185 | LSS2.0-1.0-Q | 生产 | 工业 | 2013 | 是 | 是 | 2 | 4 | 15 | 0.5 | 备用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 8 | 113 | 0 | 972 | 2016.5.31 | 调峰备用
218 | 济阳县 | 济南美迪特饮料有限公司 | 济北街道 | 117º9'37" | 36º59'28" | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅鲁AB0164 | WNS6-1.25-Y.Q | 生产 | 工业 | 2016 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 备用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 10 | 84 | 7.5 | 3709 | 2017.7.15
219 | 济阳县 | 山东华尔康生物技术有限公司 | 济北街道 | 117°9'1" | 36°59'18" | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁AB0157 | WNS2-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2011 | 是 | 是 | 1 | 1 | 9 | 0.42 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 备用
220 | 济阳县 | 山东中望恒力环境技术有限公司 | 济北街道 | 117°9'10" | 36°59'24" | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 无 | WNS1-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2016 | 是 | 否 | 1 | 1 | 10 | 0.3 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 未启用
221 | 济阳县 | 山东哈亚东方食品有限公司 | 济北街道 | 117°10'32" | 36°59'19" | 燃气 | 天然气 | 2t/h 4t/h | 2 | 6 | 无 | WNS2-1.25-Q WNS4-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 35 | 80 | <1 | 2780 | 2018.1.10 | 2t/h正在建设
222 | 济阳县 | 济南驭龙亚克力有限公司 | 曲堤镇 | 117º16'5" | 37º4'49" | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅12鲁A63011（17） | WNS4-1.25-Y/Q | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 28 | 6.5 | 6742 | 2017.12.1
223 | 济阳县 | 济南三合建园建筑材料有限公司 | 曲堤镇 | 117º15'15" | 36º42'25" | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 无 | WNS6-1.6-Y/Q | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 33 | 7.35 | 5087 | 2017.9.23
224 | 济阳县 | 济南金百利包装用品有限公司 | 孙耿街道 | 116°59'25" | 36°53'2" | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅10鲁AI0021（17） | WNS4-1.6-Y.Q | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 21 | 78 | 3.3 | 1683 | 2017.11.2
225 | 济阳县 | 济南博高合成材料有限公司 | 回河街道 | 117°7'26" | 36°55'43" | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅32鲁A00002(17) | YY(Q)W-1400Y(Q) | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 25 | 0.5 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 2.96 | 6.37 | 3583 | 2017.11.14
226 | 济阳县 | 济南万兴达化工有限公司 | 太平街道 | 116°56'20" | 36°59'56" | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h | 1 | 0.5 | 锅10鲁AI0001（17） | WNS0.5-1.0-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.22 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 16.5 | 55.3 | 2.62 | 1518 | 2017.9.21
227 | 济阳县 | 济南春雨富田食品有限公司 | 新市镇 | 117°1'2" | 37°4'28" | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅鲁AB0202 | WNS1-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 65 | 7.25 | 631 | 2017.9.27
228 | 济阳县 | 山东高速生物工程有限公司 | 新市镇 | 116°58'17" | 37°5'50" | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅10鲁AI0010（17） | WNS4-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 20 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 14 | 34.6 | 6.2 | 1305 | 2017.9.26
229 | 济阳县 | 济南达利食品有限公司 | 孙耿街道 | 116°59'14" | 36°53'15" | 燃气 | 天然气 | 20t/h | 1 | 20 | 锅10鲁AI0009（17） | WNS20-1.6-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.8 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 61 |  | 20035 | 2018.1.26 | 在线数据
230 | 济阳县 | 济阳迎宾黄河大桥有限公司 | 济北街道 | 117°10'36" | 36°56'8" | 燃气 | 天然气 | 1.5t/h | 1 | 1.5 | 无 | CLHS1.05-Q | 民用 | 采暖 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.25 | 采暖季 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 29 | 62 | 3.2 | 1595 | 2017.11.26
231 | 济阳县 | 济南远达彩印包装有限公司 | 济北街道 | 117º9'16" | 36º57'57" | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅鲁AB0166 | WNS4-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2015 | 是 | 是 | 1 | 1 | 16 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 13 | 104 | 6.6 | 6897 | 2016.12.23
232 | 济阳县 | 济南深蓝动物保健品有限公司 | 济北街道 | 117°9'50" | 36°58'58" | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h | 1 | 0.5 | 锅鲁AB0152 | LHS0.5-0.4-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2006 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.32 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 32 | 148 | 8.3 | 743 | 2016.9.1
233 | 济阳县 | 山东乳升源食品有限公司 | 回河街道 | 117°7'14" | 36°56'6" | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅10鲁AI0002(17) | WNS1-0.1-Y.Q | 生产 | 工业 | 2016 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.26 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 28.1 | 90.2 | 7 | 1032 | 2017.10.29
234 | 济阳县 | 山东昊阳热力有限公司 | 济北街道 | 117°9'16" | 36°56'54" | 燃气 | 天然气 | 14MW×2 | 2 | 40 | 无 | WNS14-1.0/115/70-YQ | 民用 | 供热 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 16 | 1 | 采暖季 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未启用
235 | 济阳县 | 济南御膳明食品有限公司 | 济北街道 | 117°10'30" | 36°59'27" | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h | 1 | 0.5 | 无 | WNS0.5-0.7-Q.Y | 生产 | 工业 | 2014 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.2 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 23 | 79 | 3.3 | 552（标干） | 2017.11.6
236 | 济阳县 | 山东大鲁阁织染工业有限公司 | 济北街道 | 117°10'37" | 36°59'21" | 燃气 | 天然气 | 1.8MW×2 | 2 | 5.14 | 1、锅鲁AB0103 2、锅鲁AB0104 | 1、YYW1800YC 2、YYW1800YC | 生产 | 工业 | 1、2004 2、2004 | 是 | 是 | 1 | 2 | 12 | 0.5 | 备用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 17 | 123 | 0.12 | 2310（标干） | 2017.6.15 | 因天然气压力太小，仅2号监测过，其他都停用
| 济阳县 | 山东大鲁阁织染工业有限公司 | 济北街道 | 117°10'37" | 36°59'21" | 燃气 | 天然气 | 8t/h+1.8MW | 2 | 10.57 | 3、锅鲁AB0121 4、锅鲁AB0107 | 3、YSW1800-Y/Q 4、WNS8-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 3、2006 4、2005 | 否 | 否 | 1 | 2 | 12 | 0.5、0.4 | 备用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 停用
237 | 济阳县 | 济南大自然新材料有限公司 | 济北街道 | 117º10'30" | 36º59'2" | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅鲁AB0161 | WNS6-1.25-Q（气） | 生产 | 工业 | 未使用 | 是 | 否 | 1 | 1 | 10 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8 | 95 | 7.4 | 6316 | 2018.1.15
238 | 济阳县 | 济南福健食品有限公司 | 垛石镇 | 117°6'32" | 37°2'35" | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h | 1 | 0.5 | 无 | WNS0.5-0.4-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.25 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 停产
239 | 济阳县 | 济南蓬生农业科技有限公司 | 垛石镇 | 117°9'27" | 37°1'58" | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 锅鲁AB0164 | WNS2-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 16 | 91 | 6.8 | 2794 | 2017.7.11
240 | 济阳县 | 济南春源家具有限公司 | 济阳街道 | 117°11'12" | 37°1'4" | 燃气 | 天然气 | 1.5t/h | 1 | 1.5 | 无 | MRS1.05 | 民用 | 采暖 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 6 | 0.3 | 采暖季 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 未启用
241 | 济阳县 | 山东欧克家具有限公司 | 济北街道 | 117°9'44" | 36°57'28" | 燃气 | 天然气 | 2t/h×4 | 4 | 8 | 无 | CWNS1.4-85/65-Y.Q | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 4 | 4 | 15 | 0.3 | 采暖季 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
242 | 济阳县 | 济南好七食品有限公司 | 曲堤镇 | 117°15'59" | 37°5'9" | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 无 | WNS2-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.325 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
243 | 济阳县 | 山东紫燕食品有限公司 | 崔寨街道 | 117°6'57" | 36°52'19" | 燃气 | 天然气 | 4t/h×2 | 2 | 8 | 无 | WNS4-1.25-Y（Q） | 生产 | 工业 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 2 | 15 | 0.5 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
244 | 高新区 | 济南东盛热电有限公司 | 孙村春喧路北首 | 117.15.40 | 36.43.21 | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅11鲁AE101(17) | WNS6-1.25-Q | 生产 | 供热 | 2016-04-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 10 | 0.4 | 11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 69 | 1.3 | 3125 | 2017.12.11
245 | 高新区 | 中国重汽集团济南桥箱有限公司（东盛） | 孙村春喧路北首 | 117.15.41 | 36.43.22 | 燃气 | 天然气 | 6t/h | 1 | 6 | 锅鲁AE0077(15) | WNS6-1.25-Q | 生产 | 供热 | 2016-04-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 10 | 0.4 | 全年间断运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 83 | 1.1 | 5903 | 2017.12.27
246 | 高新区 | 中国重汽集团济南桥箱有限公司（东盛） | 孙村春喧路北首 | 117.15.42 | 36.43.23 | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅鲁AE0076(15) | WNS4-1.25-Q | 生产 | 供热 | 2016-11-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 10 | 0.4 | 全年间断运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3 | 135 | 1 | 5609 | 2017.12.25
247 | 高新区 | 山东新华印务有限公司（东盛） | 孙村春喧路北首 | 117.15.43 | 36.43.24 | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 | 锅11鲁AE102(17) | WNS4.0-1.25-Y(Q) | 生产 | 供热 | 2016-11-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 71 | 1.2 | 1879 | 2017.12.13
248 | 高新区 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司（东盛） | 孙村春喧路北首 | 117.15.44 | 36.43.25 | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 | 锅10鲁AK0001(17) | WNS10-1.25-QT(LN) | 生产 | 供热 | 2016-04-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 12 | 0.5 | 全年间断运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 120 | 1.5 | 5648 | 2017.12.22
249 | 高新区 | 中车风电（东盛） | 孙村春喧路北首 | 117.15.45 | 36.43.26 | 燃气 | 天然气 | 4.2MW | 1 | 6 |  | ZWNS4.2-85/60-Y(Q) | 生产 | 供热 | 2016-11-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.5 | 11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 62 | 2.9 | 1881 | 2017.12.20
250 | 高新区 | 济南轻骑标致摩托车有限公司（东盛） | 孙村春喧路北首 | 117.15.43 | 36.43.24 | 燃气 | 天然气 | 2.8MW | 1 | 4 |  | ZWNS2.8-85/60-Y(Q) | 生产 | 供热 | 2016-11-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 72.1 | 3.2 | 1659 | 2017.12.04
251 | 高新区 | 浪潮集团（东盛） | 孙村春喧路北首 | 117.15.44 | 36.43.25 | 燃气 | 天然气 | 2.8MW | 1 | 4 |  | ZWNS2.8-85/60-Y(Q) | 生产 | 供热 | 2016-11-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 65 | 1.3 | 2959 | 2017.12.27
252 | 高新区 | 济南吉利汽车有限公司（东盛） | 孙村春喧路北首 | 117.15.45 | 36.43.26 | 燃气 | 天然气 | 2.8MW | 1 | 4 | 锅鲁AE0075(15) | WNS2.8-1.0/115/70-Q | 生产 | 供热 | 2016-04-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 136 | 4 | 1920 | 2017.12.20
253 | 高新区 | 山东百利通亚陶科技有限公司 | 开拓路2333号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 0.7t/h(一备一用) | 2 | 1.4 |  | cwns0.58-85/60-oy | 民用 | 冬季供暖 | 2009-05-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 22 | 0.5 | 11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 无 | 环评通过办理环评验收中
254 | 高新区 | 山东英才学院 | 大正路2号 | 117.5.2 | 36.7.3 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1;3.5MW×3；2.1MW×3 | 7 | 28 | 锅11鲁AE095(17) | WNS4-1.25-Y.Q(LN) | 民用 | 生活锅炉 | 2016-09-22 | 是 | 是 | 1 | 7 | 15 | 0.35/0.45/0.55 | 自三月至7月和自9月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | <15 | 70 | 5.54 | 3274 | 2017-10-09
255 | 高新区 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 大正路3333号 | 117.19.08 | 36.40.49 | 燃气 | 天然气 | 10t/h×2 | 2 | 20 | Z10-88,Z10-89 | WNS10-1.25-YQ | 生产 | 生产 | 2015-07-07 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.8 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3 | 143 | 8 | 12140 | 2017.1
256 | 高新区 | 济南隆盛有限责任公司 | 遥墙镇工业路15号 | 117°11′40″ | 36°29′55″ | 燃气 | 天然气 | 5200×2300×3300mm | 1 | 4 | 锅10鲁AK0003(17) | WNS4-1.25-Q(Y) | 生产 | 生产及采暖 | 2017-07-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 12 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 64.8 | 9.21 | 3798Nm3/h | 2017.12.19
257 | 高新区 | 山东输变电设备有限公司 | 孙村片区35号路以南2号路以西 | 117 | 36 | 燃气 | 天然气 | 15t/h×2，10t/h×2 | 4 | 50 | 锅鲁AE1054（15T）锅鲁AE1055(10T)锅鲁AE1056(10T)锅鲁AE1057(15T) | WNS15-1.25-Q、WNS10-1.25-Y.Q | 生产 | 生产生活 | 2012-05-01 | 是 | 是 | 1 | 4 | 13 | 10吨锅炉0.8M，15吨锅炉0.9M | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | ＜12 | 117 | 3 |  | 2017.4.28
258 | 高新区 | 济南如顺工贸有限公司 | 临港街道办事处工业园 | 117°11′5″ | 36°48′15″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 锅10鲁AK0002（17） | WNS6-1.25-Y(Q) | 生产 | 生产热源 | 2017-07-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.55 | 8月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 25 | 83 | 9 |  | 2017-10-01
259 | 高新区 | 桑乐矢崎（山东）新能源有限公司 | 春暄路2639号 | 117°15 | 36°41 | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 锅11鲁AE103(17) | WNS2-125-Q | 生产 | 表面处理用蒸汽 | 2014年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 20 | 0.31 | 一周1-3次 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 122 | 6.4 | 3528m³/h | 2017 年3月
260 | 高新区 | 山东职业学院 | 经十东路23000号 | 117.3 | 36.7 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×2 | 2 | 8 | 锅11鲁AE097(17) 锅11鲁AE098(17) | LSS4-1.0-Q、Y | 民用 | 供应食堂及浴室蒸汽 | 2016年7月-8月 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.65 | 自2月至7月；自9月至1月 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 8 | 58 | 7.1 | 0.061kg/h | 2017 年3月
| 高新区 |  | 经十东路23000号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 4.2MW×4 | 4 | 24 |  | LSS4-1.0-Q、Y | 民用 | 热水采暖 | 2016年7月-10月 | 是 | 是 | 1 | 4 | 15 | 0.8 | 自11月至3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 8 | 28 | 5.7 | 0.073kg/h | 2017 年3月
261 | 高新区 | 济南百事可乐饮料有限公司 | 天辰大街2388号 | 117°0ˊ 0" | 36º 40ˊ 0 " | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 锅鲁AE1033 | 蒸汽锅炉WNS4-1.0-Y（Q） | 生产 | 生产 | 2009.07.06 | 是 | 是 | 1 | 1 | 12 | 0.5 | 2014年4月至今 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 6 | 71 | 4.7 | 1600 | 2017.10.07
262 | 高新区 | 山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂 | 科航路2006号 | 117 | 36 | 燃气 | 天然气 | 16t/h×3；10t/h×1 | 4 | 58 | 锅鲁A50094锅鲁AE1015，锅鲁AE1016，锅鲁AE1058， | UL-S-IE-16000-1.6-QY，WNS10-1.6-YQ | 生产 | 生产蒸汽用于生产和生活 | 2006.7.20；2007.7.2；2012.9.24；1998.11.25 | 是 | 是 | 1 | 4 | 22 | 3根0.8m，1根0.7m | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 72 | 9.5 | 7735 | 2017.11.7 | 1台用，3台备用
263 | 高新区 | 山东万斯达建筑科技股份有限公司 | 济南高新区 | 117°16'49" | 36°43'19" | 燃气 | 天然气 | 0.02125 | 1 | 0.02 | TS2100567-2013 | H3-400 | 生产 | 蒸养 | 2016.4 | 是 | 是 | 1 | 1 | 3 | 0.8 | 全年 | 2016.4 | 无 | 否 | 2016.6 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 18 | 132 | 0 | 0
264 | 高新区 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 新泺大街789号 | 117°08′04″ | 36°40′47″ | 燃气 | 天然气 | 1.67t/h×2；2t/h×2 | 4 | 7.34 | 锅鲁A10477、锅鲁A10478、锅鲁AE1042、锅鲁AE1043 | LSS1.67-1.0-Y LSS2-1.0-Q | 生产 | 生产用蒸汽 | 2003.12 2010.03 | 是 | 是 | 1 | 1 | 12 | 0.6 | 1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 15.7 | 149 | 4.2 | 1924m3/h | 2017.10.23
265 | 高新区 | 山东博世磨具实业有限公司 | 孙村庄科工业园1号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | 锅炉 AE084(15) | WNS-1.0-Q | 生产 | 蒸汽 | 2014.12 | 是 | 否 | 1 | 1 | 13 | 0.3 | 6:30-18:30 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10.5 | 70.3 | 4.2 | 415 | 2017.11.23
266 | 高新区 | 青岛啤酒（济南）有限公司 | 大正路3000号 | 117°20 | 36°41 | 燃气 | 天然气 | 4 | 4 | 16 | 锅鲁AE 0080（15）-锅鲁AE 0085（15） | LSS4.0-1.0-Q（SWEE5000G） | 生产 | 辅助制备热源 | 2015-04-01 | 是 | 是 | 1 | 4 | 10 | 0.55 | 1月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 20 | 是 | 是 | 否 | 否 | 24 | 44 | 7.4 | 3797m3/h | 2017.8.2
267 | 高新区 | 山东同欣电子有限公司 | 孙村片区科远路1659号 | 117 | 36 | 燃气 | 天然气 | 1t/h；1.5t/h | 2 | 2.5 |  | POWER700 POWER1050 | 民用 | 员工洗浴 冬季取暖 | 2009年 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 洗浴：晚19:30-21:30 间断供暖：12月10日-2月28日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 9 | 122 | 16.8 | 1624 | 2018年 | 两台锅炉用一备一
268 | 高新区 | 齐鲁制药有限公司高新分厂 | 新泺大街317号 | 117°8′2″ | 36°40′5″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×3 | 1 | 4 | 锅鲁AE1001 | EX4000NG | 生产 | 蒸汽 | 2006 | 是 | 是 | 1 | 3 | 10 | 0.5 | 1月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 73 | ＜5 | 2481 | 2017.12.27
| 高新区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 4 | 锅鲁AE1024 | CZL-4000GH | 生产 | 蒸汽 | 2008 | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 否 | 无 |  |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 67 | ＜5 | 4220 | 2017.12.29
| 高新区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 4 | 锅10鲁AK0004（17） | LSS4-1.0-Q、Y | 生产 | 蒸汽 | 2017 | 是 | 是 | [5 empty] | 无 | 无 | 是 | 无 |  |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 33 | ＜5 | 1952 | 2017.12.29
269 | 高新区 | 费斯托气动有限公司 | 凤凰路1617号 | 117'6'10 | 36'40'12 | 燃气 | 天然气 | 750kg/h | 1 | 1.5 | 供应商提供：F12638 | MHⅡ-N 1500/750 G-eg | 生产 | 熔化铝锭 | 2007年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 1.2 | 1月-12月 | 无 | 无 | 否 | 布袋除尘/2015 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 15 | 12 | 3.2 | 45500 | 2017.10.18 | 工业窑炉
270 | 高新区 | 山东华熙海御生物医药有限公司 | 世纪大道中段3333号 | 117°32′ | 36°59′ | 燃气 | 天然气 | 10t/h×2；20t/h×1；2t/h×1 | 4 | 42 | 锅10鲁AE0071（15）/锅10鲁AE0072（15）/锅10鲁AE0073（15） | WSN10-1.1×2/WSN20-1.25×1 | 生产 | 生产供气 | 2013年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 18 | 1.4 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 6 | 136 | 5.6 |  | 2017年 | 低氮燃烧器正准备安装，2t沼气锅炉不使用
| 高新区 | 山东华熙海御生物医药有限公司 | 天辰大街678号 | 117°8′7″E | 36°41′3″N | 燃气 | 天然气 | 4t/h×2；2t/h×1 | 3 | 10 | 1#锅炉 锅11鲁AE094（17） 2#锅炉 锅鲁AE1019 3#锅炉 锅鲁AE1053 | 1#：SFG-300/1.0（QX4-1.0-YQ） 2#：LSS2.0-1.0-Q 3#：LSS4.0-1.0-Q | 生产 | 生产供气、冬季取暖 | 1#：2016年 2#：2007年 3#：2010年 | 是 | 是 | 1 | 3 | 16 | 0.55 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9.5 | 74.5 | 5 | 2406m³/h | 2017.7.13
271 | 高新区 | 济南国际机场股份有限公司 | 遥墙国际机场 | 117.19 | 36.85 | 燃气 | 天然气 | 7MW×2；4.2MW×1 | 3 | 26 | 无 | ZLJ360-B-Y.Q×1+ZLJ600-B-Y.Q×2 | 民用 | 供暖 | 2017-11-01 | 是 | 是 | 1 | 3 | 15 | 0.7 | 自11月至次年3月 | 无 | FGR烟气再循环 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 未检出 | 25 | 9 | 约21000m³/h | 2017.11.30、2017.12.1
272 | 高新区 | 山东现代学院 | 经十东路20288号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 6t/hx3 | 3 | 18 |  | BOV-3600G | 民用 | 供暖 | 2016-10-01 | 是 | 否 | 1 | 3 | 10 | 0.65 | 当年11月15日至次年1月中旬（以学院具体放寒假的时间为止），3月1日（根据学院新学期开学日期为准）至3月15日（根据天气情况而定） | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
273 | 高新区 | 济南新美达建材有限公司 | 临港街道临港西路18号 | 116°56´15"-117°03´00" | 36°40´00"-36°45´00" | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1;4t/h×1 | 2 | 6 | 锅鲁A51330/锅10鲁AK0002(18) | WNS2-1.25-YQ/WNS4-1.25-YQ | 生产 | 工业锅炉 | 2017-08-01 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.5 | 9:00-17:00 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 10.7 | 104 | 5.28 | 2605 | 2017.12.12
274 | 高新区 | 山东协和学院 | 临港路2号 | 117°1′13″ | 36°40′20″ | 燃气 | 天然气 | 7MW×2 | 2 | 20 | 办理中 | WNS7-1.0-115/70-Q | 民用 | 供暖 | 2017-09-01 | 否 | 否 | 1 | 2 | 25 | 0.8 | 2017年11月15日至2018年1月31日 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 16.1 | 34 | 6.98 | 8943 | 2017.12.27
275 | 高新区 | 济南广隆新材料有限公司 | 机场路7666号临港开发区临唐路南侧瑞昌工业园内 |  |  | 燃气 | 天然气 | 6t/h×1 | 1 | 6 |  | WNS6-1.6-Q | 生产 | 生产 | 2017年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.6 |  | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 25 | 83 | 9 |  | 1905-07-09 02:53
276 | 高新区 | 济南正恒聚氨酯材料有限公司 | 孙村办事处春博路北段 |  |  | 燃气 | 天然气 | 2T/h | 1 | 2 | 锅10鲁AK0003（18） | WNS2-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2014年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  | 1000小时 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
277 | 高新区 | 济南电子机械工程学校 | 奥体中路3888号 |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 0.5 | 无 | LSS0.5-0.7-Y | 民用 | 饮水 | 2005年 | 否 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.25 | 开学季 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 四季度燃气用量3000立方
278 | 高新区 | 山东广播电视大学 | 新泺大街201号 |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 2 |  |  | 民用 | 饮水、洗澡 | 2017-10-01 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 开学季 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否
279 | 高新区 | 新药评价中心 | 新泺大街888号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 3t/h×3 | 3 | 9 | 锅鲁AE1064锅鲁AE1065锅鲁AE1066 | LSS3-1.0-Q | 生产 | 蒸汽 | 2013-11-11 | 是 | 是 | 1 | 3 | 10 | 0.3 | 全年 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 四季度燃气用量9万立方
280 | 高新区 | 山东公路技师学院 | 经十东路26777号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 11003701822014100000 | WNS2-1.0-Y.Q | 民用 | 生活热水 | 2012-08-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 停用（未报停） | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
| 高新区 | 山东公路技师学院 | 经十东路26777号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 | 11003701822014100000 | WNS2-1.0-Y.Q | 民用 | 生活热水 | 2012-08-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 停用（未报停） | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
| 高新区 | 山东公路技师学院 | 经十东路26777号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 2.8MW | 1 | 4 | 12003701822014100000 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 民用 | 供暖 | 2012-08-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 自11月15日至3月15日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
| 高新区 | 山东公路技师学院 | 经十东路26777号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 2.8MW | 1 | 4 | 12003701822014100000 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 民用 | 供暖 | 2012-08-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 自11月15日至3月16日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
| 高新区 | 山东公路技师学院 | 经十东路26777号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 2.8MW | 1 | 4 | 11003701122016000000 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 民用 | 供暖 | 2016-01-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.3 | 自11月15日至3月17日 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 150 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
281 | 高新区 | 济南花木联合开发公司 | 世纪大道东段 |  |  | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1；4t/h×1（1用1备） | 2 | 6 | 无 | ZWNS-1.4-Q ZWNS-2.8-Q | 生产 | 供暖 | 2017-10-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.6 | 采暖季 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2374-2013超低排放二号修改单 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 22 | 96 | 6.7 | 968 | 2017.12.21
282 | 章丘区 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 刁镇化工工业园 | 117°27′47″ | 36°53′57″ | 燃气 | 天然气 | 50t/h | 1 | 50 |  | SZS50-2.5-Y、Q | 生产 | 蒸汽锅炉 | 2017.8.18 | 是 | 否 | 1 | 1 | 150 | 3.5 | / | 无 | 2017.8.18 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 是 | 否 |  |  |  |  | / | 未验收/未运行
283 | 章丘区 | 章丘市鑫鹏铸造材料厂 | 刁镇李家 工业园 | 117°54′67″ | 36°90′06″ | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h | 1 | 0.5 |  | LHS0.5-0.7-Q | 生产 | 蒸汽锅炉 | 2017.5.12 | 否 | 是 | 1 | 1 | 5 | 0.3 | / | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | / | 未运行
284 | 章丘区 | 章丘市春雷包装 厂 | 刁镇巩家 | 117°50′41″ | 36°87′32″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 |  | WNS1-1.0-Q | 生产 | 蒸汽锅炉 | 2017.5.12 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.35 |  | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | / | 未运行
285 | 章丘区 | 章丘市刁镇双雁纸板加工厂 | 刁镇东外环 | 117°30′49″ | 36°52′43″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 |  | WNS1-1.0-Q | 生产 | 蒸汽锅炉 | 2017.1.25 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 3月-12月 | 无 | 无 | 否 | 2017.1.25 | DB37/2376-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 16 | 91 | 5.2 | 542m3/h | 2017.6.27
286 | 章丘区 | 章丘市刁镇泰和包装厂 | 刁镇左家 | 117°50′89″ | 36°87′71″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 | ZQ16-0105 | WNS1-1.0-Q | 生产 | 蒸汽锅炉 | 2016.8.20 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 4月-6月 8月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | DB37/2376-2013 DB37/2374-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 39 | 92 | 9.6 | 1482m3/h | 2017.1.18
287 | 章丘区 | 章丘市体海纸箱加工厂 | 刁镇东外环 | 117°51′96″ | 36°87′66″ | 燃气 | 天然气 | 2T | 1 | 2 | G09194 | wns2-1.25- Y(Q) | 生产 | 蒸汽锅炉 | 2016.12.1 | 是 | 否 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | 3月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | /
288 | 章丘区 | 济南永胜化工有限公司 | 刁镇胡家村 | 117°18′10.04″ | 36°54′33.94″ | 燃气 | 天然气 | 1.5t/h | 1 | 1.5 | 锅11鲁A1479 （17） | YYW-1200Y | 生产 | 蒸汽锅炉 | 2016.11.29 | 是 | 是 | 1 | 1 | 16 | 0.4 | 3月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | /
289 | 章丘区 | 济南天大保温材料有限公司 | 章丘刁镇王福村 | 117°50′36″ | 36°89′97″ | 燃气 | 天然气 | 2T | 1 | 2 |  | WNS2-1.25-Y/Q | 生产 | 蒸汽锅炉 | 2017.11.15 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 3月至12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | / | 未运行
290 | 章丘区 | 中铁十四局集团建筑科技有限公司 | 明水技术经济开发区园区十一号路 | 117°26′25.51 |  | 燃气 | 天然气 | 6t/h×1；4t/h×1 | 2 | 10 | TS2110363-2019 | WNS6-1.25-YQ | 生产 | 预制构件蒸养 | 2015.12 | 是 | 正在验收 | 1 | 2 | 15 | 0.8 | 每年3.1至12.31 | 无 | 正在建设 | 否 | 正在建设 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37/2376-2013表2、鲁环函【2014】420号文件要求 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 已签监测协议，正在组织监测
291 | 章丘区 | 山东吉联包装股份有限公司 | 赭山工业园 | 117.498 | 36.743 | 燃气 | 天然气 | 4/h | 1 | 4 |  | WNS4-1.25-Y.Q | 生产 | 加热 | 2017-08-01 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 2018-01-12 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
292 | 章丘区 | 济南昊宇新型建材有限公司 | 吕家村南 | 117.5519 | 36.7374 | 燃气 | 天然气 | 2t/h | 1 | 2 |  | WNS2-1.0-Y1(Q) | 生产 | 加热 | 2017-03-01 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.2 | 2018-03-11 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 18.9 | 93.68 | 8.64 |  | 2017.9.20
293 | 章丘区 | 济南腾龙排气管有限公司 | 赭山工业园 | 117.5098 | 36.7451 | 燃气 | 天然气 | 1t/h | 1 | 1 |  | WNS1-1.25-YQ | 生产 | 加热 | 2016-10-01 | 否 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.2 | 2018-01-12 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
294 | 章丘区 | 济南市章丘区第七中学 | 普集 | 117°38′42.27″ | 36°42′4.61″ | 燃气 | 天然气 | 7t/h12000kg | 1 | 7 |  | CLNS-4.9-85/70-YQ | 民用 | 取暖 | 2016.11 | 否 | 否 | 1 | 1 | 6 | 0.6 | 10月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
295 | 章丘区 | 章丘市普集街道办事处社区卫生服务中心 | 普集 | 117°38′ | 36°42′ | 燃气 | 天然气 | 1.4WM | 1 | 2 |  | 巨龙锅炉2吨 | 民用 | 取暖 | 2016.11 | 否 | 否 | 1 | 1 | 6 | 0.4 | 10月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
296 | 章丘区 | 章丘市普集镇中心中学 | 普集 | 117°38′ | 36°41′ | 燃气 | 天然气 | 2t/hx1 | 1 | 2 |  | 常压热水锅炉 | 民用 | 取暖 | 2016.11 | 否 | 否 | 1 | 1 | 6 | 0.4 | 10月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
297 | 章丘区 | 济南市章丘区官庄街道办事处 | 官庄 | 117.31 | 40.06 | 燃气 | 天然气 | 1t/hx0.7MW | 1 | 1 |  | GYYRQ-LN60 | 民用 | 取暖 | 2016.11 | 否 | 否 | 1 | 1 | 7 | 0.16 | 10月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
298 | 章丘区 | 章丘市官庄街道办事处社区卫生服务中心 | 官庄 | 117.59 | 36.66 | 燃气 | 天然气 | 2立方 | 1 | 1 |  | CWNS0.7-90/65-Q | 民用 | 取暖 | 2016.9 | 否 | 否 | 1 | 1 | 6 | 0.35 | 10月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
299 | 章丘区 | 济南市公安局章丘区分局官庄派出所 | 官庄 | 117°36′ | 36°40′ | 燃气 | 天然气 | 0.5t/30万卡 | 1 | 0.5 |  | 常压热水锅炉 | 民用 | 取暖 | 2016.9 | 否 | 否 | 1 | 1 | 1.7 | 0.2 | 10月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
300 | 章丘区 | 章丘市金丰木业有限公司 | 官庄 | 117.6 | 36.67 | 燃气 | 天然气 | 0.5MW | 1 | 0.7 |  | YY(Q)W-500Y(Q) | 生产 | 生产 |  | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 1月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 29.4 | 96.1 |  |  | 2017.9
301 | 章丘区 | 章丘市官庄金东木器厂 | 官庄 | 117.602 | 36.674 | 燃气 | 天然气 | 0.35t | 1 | 0.35 |  | YY(Q)W-350Y(Q) | 生产 | 生产 | 2016.9 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.23 | 1月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
302 | 章丘区 | 章丘市吉晟包装有限公司 | 官庄 | 117.602 | 36.658 | 燃气 | 天然气 | 1t/hx1 | 1 | 1 |  | Wns1-1.0-Q4 | 生产 | 生产 | 2017.9 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 1月-12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
303 | 章丘区 | 济南居易酿造有限公司 | 官庄 | 117°36′57.60″ | 36°40′15.49″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h | 1 | 4 |  | WNS4-1.25-YQ | 生产 | 生产.取暖 | 2016.4 | 否 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 1月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 18.1 | 35 | 6.5 | 2785 | 2017.4
304 | 章丘区 | 章丘市盛苑花卉有限公司 | 官庄 | 117°35′26.11″ | 36°40′34.29″ | 燃气 | 天然气 | 1t/hx1 | 4 | 1 |  | 冷凝式燃气模块炉 | 生产 | 生产.取暖 | 2016.9 | 否 | 否 | 大棚内 |  |  |  | 9月-4月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
305 | 章丘区 | 山东万林包装有限公司 | 白云湖街道办 | 117.4161 | 36.828 | 燃气 | 天然气 | 4T/H×1 | 1 | 4 | 锅12鲁A63010(17) | WNS4-1.25-Y/Q | 生产 | 生产 | 2016 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 2018-1月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 17.5 | 80 | 7.8 | 1847 | 2017.9 | 验收检测
306 | 章丘区 | 山东华瑞印务有限公司 | 白云湖街道办 | 117.4198 | 36.8331 | 燃气 | 天然气 | 2T/H×1 | 1 | 2 | 锅32鲁A00001（17） | YQW-1400Q | 生产 | 生产 | 2017 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 2018-1月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未投入使用
307 | 章丘区 | 济南广源饲料有限公司 | 白云湖街道办 | 117.4214 | 36.878 | 燃气 | 天然气 | 2T/H×1 | 1 | 2 | 16YQ8T30 | WNS2-1.25-YQ | 生产 | 生产 | 2016.11 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 2018-1月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 21 | 86 | 7.9 | 1721 | 2017.1 | 验收检测
308 | 章丘区 | 白云湖卫生院 | 白云湖街道办 | 117.398 | 36.8341 | 燃气 | 天然气 | 1T/H×1 | 1 | 1 |  | CWNS-0.7 | 民用 | 取暖 | 2014 | 否 | 否 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 11月-，明年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未检测
309 | 章丘区 | 苏码社区 | 白云湖街道办 | 117.4152 | 36.8356 | 燃气 | 天然气 | 1T/H×2 | 2 | 2 |  |  | 民用 | 取暖 | 2017 | 否 | 否 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 11月-明年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未检测
310 | 章丘区 | 杨南社区 | 白云湖街道办 | 117.4202 | 36.8374 | 燃气 | 天然气 | 4T/H×1 | 1 | 4 |  |  | 民用 | 取暖 | 2017 | 否 | 否 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 11月-明年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未检测
311 | 章丘区 | 章丘三中 | 高官寨街道办 | 117.3205 | 36.9168 | 燃气 | 天然气 | 0.5T/H×1 | 1 | 0.5 |  | CLHS-0.14 | 民用 | 取暖 | 2017 | 否 | 否 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 11月-明年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未检测
312 | 章丘区 | 中心景苑社区 | 高官寨街道办 | 117.3283 | 36.918 | 燃气 | 天然气 | 0.55T/H×1 | 1 | 0.5 |  |  | 民用 | 取暖 | 2017 | 否 | 否 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 11月-明年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未检测
313 | 章丘区 | 黄河镇政府 | 黄河镇 | 117.3953 | 36.9668 | 燃气 | 天然气 | 0.7T/H×1 | 1 | 0.7 |  | CLNS-0.7 | 民用 | 取暖 | 2017 | 否 | 否 | 1 | 1 | 2.5 | 0.3 | 11月-明年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未检测
314 | 章丘区 | 黄河镇派出所 | 黄河镇 | 117395389 | 36.9698 | 燃气 | 天然气 | 0.23T/H×1 | 1 | 0.23 |  | CLNS-0.23 | 民用 | 取暖 | 2017 | 否 | 否 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 11月-明年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 未检测
315 | 章丘区 | 济南新世纪民星饲料有限公司 | 绣惠镇桃花山工业园 | 117.48 | 36.781 | 燃气 | 天然气 | 1吨 | 1 | 1 | 锅11鲁A1463(16) | WNS1-1.0-Q | 生产 | 生产 | 2016.12.1 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.42 | 全年 | 无 | 低氮燃烧机2017.11 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 18.5 | 66.5 | 2.66 | 838m³/h | 2017.08
316 | 章丘区 | 济南泰星精细化工有限公司 | 相公庄街道办事处牛一工业园 | 117°33'41.94″ | 36°46'22.53″ | 燃气 | 天然气 | 6t | 1 | 6 | 锅11鲁A1478（17） | WNS6-1.25-Q | 生产 | 生产供热 | 2016.11 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 1-12月 | 无 | 低氮燃烧机2016.11 | 是 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 9 | 44 | 4.1 | 5906m³/h | 2017.8.21
317 | 章丘区 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 | 圣井街道办事处 | 117°27′36″ | 36°38′26″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 锅11鲁A1456（16） | WAS4-1.25Y(Q) | 生产 | 生产 | 42689 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 1月~12月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 5 | 56 | 4.1 | 2650 | 42875
318 | 章丘区 | 华润双鹤利民药业（济南）有限公司 | 龙泉路777号 | 117°33′31″ | 36°43′23″ | 燃气 | 天然气 | 10t/h×1台 | 1 | 10 | 锅11鲁A1452(16) | WND10-1.25-Y.Q | 生产 | 产蒸汽 | 2017年 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.75 | 全年(春节假期除外) | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 7 | 75 | 5.3 | 8211 | 2017.12.21
319 | 章丘区 | 山东百脉泉酒业有限公司 | 明水济青路12566号 | 117.5797 | 36.7226 | 燃气 | 天然气 | 2t/h*6 | 6 | 12 | 无 | 蒸汽发生器LJPZ2.0-1.25-Q | 生产 | 生产蒸汽 | 2017.8 | 是 | 正在验收 | 2 | 6 | 15 | 0.35 | 自2017年9月至今 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 7 | 64 | 2 | 1900m³/h | 2017.9
320 | 章丘区 | 济南海泰新材料有限公司 | 章丘城东工业园 | 117°34'43” | 36°41'36” | 燃气 | 天然气 | 3MW | 1 | 4 | 锅11鲁A1448（16） | YY(Q)W-3000Y(Q) | 生产 | 热载体加热 | 2016.6.22. | 是 | 正在验收 | 1 | 1 | 15 | 0.65 | 1月至12月期间根据订单情况而运行 | 无 | 无 | 否 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 39 | 27 | 9.3 | 4123 | 2017.9.15-16 | 无
321 | 章丘区 | 济南金达药化有限公司 | 章丘区龙泉路6121号 | 117°29′41″ | 36°43′47″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h（1用1备） | 2 | 4 | TS2110580-2011; TS2110266-2016 | WNS2-1.25EQ; WNS2-1.25Q | 生产 | 生产用汽；取暖用汽；。 | 40422 | 否 | 否 | 1 | 1 | 12 | 0.5 | 周末、节假日休早8:00-17:00 | 无 | 43009 | 否 | 43009 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 12 | 94 | 6.8 | 758 | 2017.6.22
322 | 章丘区 | 山东技师学院 | 经十东路2号 | 1173343 | 364036 | 燃气 | 天然气 | 4t/h2.8MW×4 | 4 | 16 | 0170818-09 | T6-2800P3B | 民用 | 供暖 | 2017.11 | 否 | 否 | 1 | 4 | 18 | DN0.45 | 11.5—3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 23
323 | 章丘区 | 山东世纪鑫源建筑科技有限公司 |  | 117.24.4436.37.31 |  | 燃气 | 天然气 | WNS4-1.25-YQ | 1 | 4 |  | WNS4-1.25-YQ | 生产 | 烘干 | 2017.7 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 |  | 早八点晚五点 | 无 | 无 | 否 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 90 |  |  | 2017.5
324 | 章丘区 | 山东泰威制药 | 圣井高科技园 |  |  | 燃气 | 天然气 | 3t/h×1 | 1 | 3 | G09266 | WNS3-1.25-Y(Q) | 生产 | 中药提取 | 42917 | 否 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 |  | 无 | 无 | 是 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
325 | 章丘区 | 山东省永信非织造材料有限公司 | 明水经济技术开发区工业一路501号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 1.2MW | 1 | 1.71 | 锅鲁AD0309 | YYL-1200Y(Q) | 生产 | 加热导热油 | 2004 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 全天 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | ＜3 | 121 | 7.4 | 1.75*103 | 43108
| 章丘区 | 山东省永信非织造材料有限公司 |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 1.2MW | 1 | 1.71 | 锅鲁AD1220 | YYW-1201Y(Q) | 生产 | 加热导热油 | 2009 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 全天 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | ＜3 | 83 | 8.9 | 1.61*103 | 43108
| 章丘区 | 山东省永信非织造材料有限公司 |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 1.8MW | 1 | 2.57 | 锅鲁AD1338 | YY(Q)L-1800(150)Y(Q)-B | 生产 | 加热导热油 | 2011 | 是 | 是 | 1 | 1 | 20 | 0.45 | 全天 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | ＜3 | 96 | 9.3 | 2.22*103 | 43108
326 | 章丘区 | 山东福贞金属包装有限公司 | 明水经济开发区工业五路1075号 | 117.28.21 | 36.40.54 | 燃气 | 天然气 | 0.97T/h | 2 | 2 | 无 | F2051947 | 生产 | 加热 | 2017年 | 否 | 否 | 1 | 2 | 15 | 0.4 | 1.1-12.31 | 无 | 无 | 否 | 无 | GB/T16157-1996;HJ/T57-2000;HJ693-2014；GB16279-1996表2二级；DB37/2375-2013表2 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
327 | 章丘区 | 山东技师学院 | 经十东路2号 | 1173343 | 364036 | 燃气 | 天然气 | 4t/h2.8MW×4 | 4 | 16 | 0170818-09 | T6-2800P3B | 民用 | 供暖 | 2017.11 | 否 | 否 | 1 | 4 | 18 | DN0.45 | 11.5—3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 23
328 | 章丘区 | 中华全国供销合作总社济南果品研究院 | 经十东路16001号 |  |  | 燃气 | 天然气 | 2T/h | 1 | 2 | 锅11鲁A1396（15） | WNS2-1.25-Q1 | 民用 | 供热 | 2015.12 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.325 | 生产需求 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2要求 《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)表3 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1.5 | 86.4 | 9.9 | 0.001kg/h | 2017.9.7
329 | 章丘区 | 中集车辆（山东）有限公司 | 经十东路8001号 | 117°29′17″ | 36°40′28″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h；0.7MW | 1 | 1 |  | CWNS0.7-85/65-Q | 生产 | 循环水加热 | 41579 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 自1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省锅炉大气污染物排放标准（DB37/2374-2013)表2表准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 30 | 70 | 9 | 1360 | 43035
| 章丘区 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 | 2t/h;1.4 | 1 | 2 |  | CWNS1.4-85/65-Q | 生产 | 循环水加热 | 43101 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 |  | 无 | 无 | 是 | 无 |  | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 尚未使用
330 | 章丘区 | 济南国林新型建材有限公司 | 龙山街道办事处龙三村 | 117°20′21.75 | 36°44′12.06″ | 燃气 | 天然气 | 6T/H*2 | 2 | 12 | TS2110635-2019 | WNS6-1.6-YQ | 生产 | 蒸汽养护 | 2017年 | 是 | 正在验收 | 2 | 2 | 15 | 0.6 | 全年间歇性生产约270天 | 无 | 正在建设 | 是 | 正在建设 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》表2重点控制区及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否
331 | 章丘区 | 中国人民解放军32101部队（原靶场） | 济王路2100号 | 117°666′029″ | 36°666′187″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2 | 2 | 4 |  | LW1400 | 民用 | 供暖 | 2017.12.1 | 否 | 否 | 1 | 4 | 6 | 0.2 | 11月至3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否
332 | 商河县 | 济南龙飞饲料有限公司 | 许商街道办事处张公亮村 | 117°06′37.06″ | 37°17′47.01″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h×1 | 1 | 6 | TS2110106-2020 | WNS6-1.25-Y(Q) | 民用 | 供热 | 2017-09-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.6 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 7.1 | 31.3 | 8.6 | 1258.69 | 2017.09.06
333 | 商河县 | 商河县钱源建材有限公司 | 许商街道办事处钱铺街南首路西 | 117°10′10.83″ | 37°20′11.20″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | TS2110106-2020 | SZSA-1.25-Q | 生产 | 蒸砌块 | 2017-10-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 18 | 0.5 | 2月底-12月 | 2017-10-01 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20 | 58 | 207 | 0.004kg/h | 2017.11.12
334 | 商河县 | 济南鑫森木业有限公司 | 许商街道办事处张公家村 | 117°09′21.22″ | 37°13′19.22″ | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h×1 | 1 | 0.5 | 无 | YXD-40 | 生产 | 加热 | 2017-09-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 小于1 | 35 | 4.6 | 1857 | 2017.09.27
335 | 商河县 | 商河县五洲工艺品加工厂 | 利民路西首路南 | 117°08′53.54″ | 37°19′27.56″ | 燃气 | 天然气 | 0.4t/h×1 | 1 | 0.4 | 无 | YOW500KW | 生产 | 加热 | 2017-09-06 | 是 | 是 | 1 | 1 | 18 | 0.3 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 是 | 否 | 46.1 | 8.2 | 5.5 | 1400 | 2017.12.21
336 | 商河县 | 济南大东食品有限公司 | 商南民营经济创业园3号 | 117°08′40.48″ | 37°14′32.55″ | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h×1 | 1 | 0.5 | TS2110106-2020 | LHS0.5-0.7-Y(Q) | 生产 | 生产 | 2017-07-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 29.4 | 85.8 | 5.87
337 | 商河县 | 济南少华物业管理有限公司 | 许商街道办事处商南创业孵化基地 | 117°08′45.16″ | 37°19′4.28″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 1 | 1 | ts2110B01-2017 | LHS1-0.7-Y(Q) | 生产 | 蒸汽 | 2017-07-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 全年 | 2017-07-01 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 0.012 |  | 50 |  | 2017-07-01
338 | 商河县 | 济南宇飞食品有限公司 | 开源路5号 | 117°09′23.95″ | 37°15′53.79″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 国10鲁AC0251（17） | WNS2-1.25-Y(Q) | 民用 | 供热 | 2017-08-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 7.1 | 26.2 | 5.2 | 1530 | 2017.09.06
339 | 商河县 | 老党员之家 | 许商街道办事处西铺街 | 117°09′26.77″ | 37°14′6.14″ | 燃气 | 天然气 | 0.24t/h×1 | 1 | 0.24 | C17020029 | CLHS0.24-85/65-YQ | 民用 | 供暖 | 2017-09-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 12 | 0.3 | 11.15—3.15 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否
340 | 商河县 | 商河县人民医院 | 青年路132号 | 117°08′41.54″ | 37°18′48.99″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 无 | WNS2-1.25-Y(Q） | 民用 | 供暖 | 2017.7.20 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 13 | 100 | 10
341 | 商河县 | 三里庄小学 | 许商街道办事处三里庄村 | 117°10′50.05″ | 37°19′8.89″ | 燃气 | 天然气 | 0.23t/h×1 | 1 | 0.23 | 无 | CLHS0.47-85/60-Q | 民用 | 供暖 | 2017-01-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 9 | 0.25 | 11.15-3.15 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否
342 | 商河县 | 常庄小学 | 许商街道办事处常庄村 | 117°06′38.80″ | 37°18′34.60″ | 燃气 | 天然气 | 1.5t/h×1 | 1 | 1.5 | C17030016 | CLHS0.35-85-65-Q | 民用 | 供暖 | 2017-11-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 10 | 0.4 | 11.15-3.15 | 2017-10-01 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
343 | 商河县 | 单元小学 | 许商街道办事处单元村 | 117°08′54.20″ | 37°19′4.80″ | 燃气 | 天然气 | 0.4t/h×1 | 1 | 0.4 | TS2110075-2018 | CLHS0.23-85/60-Q | 民用 | 供暖 | 2017-11-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 9 | 0.165 | 11.15-3.15 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | [5 empty] | 因天然气供应不正常，各项数据尚未检测，为保证师生取暖，我校现使用空气能取暖
344 | 商河县 | 许商中心小学 | 许商街道办事处西铺村 | 117°09′28.90″ | 37°14′27.38″ | 燃气 | 天然气 | 1.5t/h×1 | 1 | 1.5 | TS2110075-2018 | CWHS1.05—Q | 民用 | 供暖 | 2017-11-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 8 | 0.34 |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
345 | 商河县 | 许商中学 | 许商街道办事处西铺街1号 | 117°09′50.50″ | 37°14′29.24″ | 燃气 | 天然气 | 1.5t/h×1，1.05MW×1 | 1 | 1.5 | 100237 | CWNS1.05-85/60-Q | 民用 | 供暖 | 2017-11-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 18 | 0.3 | 自11月15日至放寒假 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否
346 | 商河县 | 现代牧业（商河）有限公司 | 沙河镇 | 117°24′ | 37.43 | 燃气 | 沼气 | 10×3 | 1 | 10 | 锅12鲁AC0227（15） | WNS10 1.25-Q | 民用 | 供暖 | 2014年 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.7 | 1月至12月 | 2017-07-01 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 31 | 27 | 8.1 | 3656 | 2017.8.7
| 商河县 |  |  |  |  | 燃气 | 沼气 |  | 1 | 10 | 锅12鲁AC0228（15） | WNS10 1.25-Q | 民用 | 供暖 | 2014年 | 是 | 否 |  | 1 | 15 | 0.7 | 1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 31 | 27 | 8.1 | 3656 | 2017.8.7
| 商河县 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 10 | 正在办理 | WNS1.0-1.0-Y/Q | 生产 | 备用 | 2017年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.7 | 备用 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 27 | 39 | 5 | 4414 | 2017.9.4
347 | 商河县 | 济南三益木业有限公司 | 商河县孙集镇政府驻地 | 117°26′61″ | 37°28′80″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 1 | 1 | 无 |  | 生产 | 加热 | 2017-09-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.35 | 春节和收玉米收麦子时的三个月不用，其余时间正常使用 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 29.4 | 96.18 | 6.9 |  | 2017-12-01
348 | 商河县 | 济南金衡木业加工厂 | 商河县孙集镇政府驻地 | 117.257807° | 37.299529° | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 1 | 1 | 无 |  | 生产 | 加热 | 2017-09-01 | 是 | 否 | 0 | 1 | 15 |  | 1月-12月 | 2017-10-01 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 29.4 | 96.18 | 6.9 |  | 2017-12-01
349 | 商河县 | 济南四季丰蔬菜加工有限公司 | 商河县孙集镇牛堡村316省道以北 | 117°12′21.64″ | 37°20′11.23″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h;4t/h | 2 | 6 | 无 | WNS2-1.25-Y、WNS4-Y | 生产 | 生产漂烫使用 | 2013年8月/2017年12月 | 是 | 否 | 2 | 2 | 15 |  | 1月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 28.57 | 80.2 | 9.29 |  | 2017年4月/2017年12月
350 | 商河县 | 孙集镇政府 | 商河县孙集镇振业街58号 | 117°15′48.77″ | 37°17′54.53″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 1 | 1 | 无 | CWNS0.7 | 民用 | 取暖 | 2017-12-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 |  | 11月至次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 28.6 | 93.6 | 9.3 |  | 2017-12-01
351 | 商河县 | 孙集镇敬老院 | 商河想孙集镇红星街38号 | 117°17′6.19″ | 37°15′59.37″ | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h×1 | 1 | 0.5 | 无 | CWNS.35 | 民用 | 取暖 | 2017-12-02 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 |  | 11月至次年3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 28.6 | 93.6 | 9.3 |  | 2017-12-01
352 | 商河县 | 商河县孙集中学 | 孙集镇振兴街53号 | 117°15′48.77″ | 37°17′ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 201710120WR033 | CWNS1.4 | 民用 | 取暖 | 2017-12-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15.5 | 0.2 | 12.5-3.4 | 生物脱硫/2014年 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 37 | 97 | 9 |  | 2018.1.5
353 | 商河县 | 商河县牛堡中学 | 商河县孙集镇冯家村 | 117°22′ | 37°35′ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 1700458 | CLHS1.4MW | 民用 | 取暖 | 2017-01-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.45 | 自11月至3月 | 生物脱硫/2014年 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 33 | 96 | 8 | 2100 | 2017-12-01
354 | 商河县 | 商河县孙集中心小学 | 孙集镇振兴街53号 | 117°15′48.77″ | 37°17′ | 燃气 | 天然气 | 1.5t/h×1 | 1 | 1.5 | TS2110075-2018 | CWHS1.05MW | 民用 | 取暖 | 2017-12-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.2 | 12.5-3.4 | 生物脱硫/2014年 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 28 | 93 | 8
355 | 商河县 | 济南青瑞生物科技有限公司 | 长安工业园 | 117°34′ | 37°38′ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 锅10鲁ac0255(17) | lnwns4-1.25-y/q | 生产 | 工业 | 2017-06-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 18 | 0.6 | 2月25-7月1日8月20-2月9日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | ≤1 | 61 | 3.7 | 2116m3/h | 2017年8月9日至10日
356 | 商河县 | 山东欣宏药业有限公司 | 商河经济开发区汇源街11号 | 117°09′09″ | 37°09′03″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 无 | DZL4-1.25-AⅡ | 生产 | 蒸汽 | 2016-12-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 1月-7月10月-12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2014） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h | 2017.12.15
357 | 商河县 | 济南绿霸农药有限公司 | 科源街98号 | 117°6'19″ | 37°9'15″ | 燃气 | 天然气 | 0.24t/h×1 | 1 | 0.24 | 无 |  | 民用 | 办公取暖 | 2016-12-01 | 是 | 否 | 1 | 2 | 18 | 0.5 | 11月-3月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2015） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h
| 商河县 | 济南绿霸农药有限公司 | 科源街98号 | 117°6'19″ | 37°9'15″ | 燃气 | 天然气 | 0.35t/h×1 | 1 | 0.35 | 无 |  | 民用 | 办公取暖 | 2016-12-01 | 是 | 否 | 1 |  |  |  |  | 无 | 无 | 否 | 布袋除尘（2016年10月份） | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2016） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h
| 商河县 | 济南绿霸农药有限公司 | 科源街98号 | 117°6'19″ | 37°9'15″ | 燃气 | 天然气 | 0.5t/h×1 | 1 | 0.5 |  | LS0.5-0.7-YQ | 生产 | 工业生产 | 2016-01-01 | 是 | 否 | 1 |  |  |  |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2017） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h
358 | 商河县 | 济南振威安全技术发展有限公司 | 开发区科源街70号 | 117° | 37° | 燃气 | 天然气 | 1.8t/h×7 | 7 | 12.6 | 无 |  | 生产 | 工业生产 | 2013-10-21 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2018） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h | 2017.11
359 | 商河县 | 济南鲁邦食品有限公司 | 经济开发区科源街23号 | 117°08′45.40″ | 37°09′14.08″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 无 |  | 生产 | 工业生产、办公取暖 | 2017-03-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h | 2017.6.15
360 | 商河县 | 济南诺能生物工程有限公司 | 济南市商河县开发区汇源街28号 | 117°8'38″ | 37°8'58″ | 燃气 | 天然气 | 15t/h | 1 | 15 | 锅10鲁AJ0007（17） | WNS15-1.25-Y.Q（LN） | 生产 | 为厂区提供蒸汽 | 2017-09-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 22 | 1 | 全年 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2020） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 21 | 54 | 2.7 | 11784（Nm³/h） | 2017-09-14 | 2017年9月30日通过环保验收
361 | 商河县 | 山东万豪肥业有限公司 | 商河县经济开发区力源街东首 | 117°9'37″ | 37°9'26″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 锅10鲁AJ0005（17） | WNS4-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2017-08-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2021） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 12.21 | 23.2 | 6.7 | 485Nm³/h | 2017.9.10
| 商河县 | 山东万豪肥业有限公司 | 商河县经济开发区力源街东首 |  |  | 燃气 | 天然气 | 6t/h×1 | 1 | 6 | 锅10鲁AJ0006(17) | WNS6-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2017-08-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 8个月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2022） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20.9 | 24.6 | 7.3 | 648Nm³/h | 2017.9.10
362 | 商河县 | 山东叶华纸制品包装有限公司 | 商河县经济开福区汇源街37号 | 117°7'14″ | 37°9'15″ | 燃气 | 天然气 |  | 1 | 4 | ts2110106-2016 | WNS4-1.25-Y(Q) | 生产 | 蒸汽 | 2015-03-10 | 是 | 是 | 1 | 1 | 18 | 0.5 | 2014-2018 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2023） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20 | 36 | 8.96 |  | 2017.3.23
363 | 商河县 | 济南安池饲料有限公司 | 商河县经济开发区兴商工业园 | 117°08′59.02″ | 37°08′59.71″ | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | 无 |  | 生产 | 工业生产、办公取暖 | 2017-06-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2024） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h | 2017.1
364 | 商河县 | 济南天庆食品有限公司 | 商河县经济开发区凯源街01号 | 117°09′37.41″ | 37°09′27.39″ | 燃气 | 天然气 | 1t/h×1 | 1 | 1 | -011 |  | 生产 | 工业生产、办公取暖 | 2017-04-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2025） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h | 2017.6
365 | 商河县 | 山东科源制药股份有限公司 | 商河经济开发区科源街26号 | 117°8'39″ | 37°9'8″ | 燃气 | 天然气 | 15t/h×1 | 1 | 15 | 11001010620160100 | WNS/5-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2017-03-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 20 | 1.2 | 1月至12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2026） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 4.3 | 37 | 5 | 11953 m3/h | 2017.11.28
366 | 商河县 | 山东中元绿色生物工程有限公司 | 商河经济开发区科源街2号 | 117°9'23″ | 37º9′9″ | 燃气 | 天然气 | 2t/hX1 | 1 | 2 | 锅10鲁AC0249（17） | WNS2-1.25-Q | 生产 | 生产 | 2017-05-31 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 自8:00至20:00 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2027） | 50 | 100 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2 | 76 | 5.4 | 2509 | 2017.7.20
367 | 商河县 | 商河信和缘医药化工有限公司 | 凯源街以北天和路以西 | 117 | 37 | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 无 |  | 生产 | 工业生产、办公取暖 | 2016-05-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  | 未生产 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2028） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h |  | 未生产
368 | 商河县 | 山东源汇天和食品有限公司 | 山东商河经济开发区天和路1号 | 117 | 37 | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2 | 2 | 4 | WN212517-05 | WNS2-1.25-YQ | 生产 | 产品熟化 | 2017-06-01 | 是 | 是 | 1 | 2 | 15 | 0.3 |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 | 50 | 100 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 10 | 85 | 5.3 | 2150m3/h | 2017.8.6
369 | 商河县 | 济南天邦化工有限公司 | 商河经济开发区汇源街以北，晟朗西路以西。 | 117°7'35″ | 37°9'3″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 无 | CNNS-1.4 | 生产 | 物料加热 | 2017-01-10 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 11月-3月 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2030） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | / | 未通天然气
370 | 商河县 | 济南万润肉类加工有限公司 | 商河县永莘街 | 117°08′22.57″ | 37°17′39.00″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 锅10鲁AC0246(17) |  | 生产 | 工业生产、办公取暖 | 2017-01-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2031） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h
371 | 商河县 | 济南捷源新材料有限公司 | 商河县新盛街 | 117°07′41.54″ | 37°16′28.48″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 锅10鲁AJ0001（17） |  | 生产 | 工业生产、办公取暖 | 2017-09-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2032） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h
372 | 商河县 | 山东苏裕纸制品有限公司 | 商河县新湖街 | 117° | 37° | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | 锅10鲁AJ0004(17) |  | 生产 | 工业生产、办公取暖 | 2017-09-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 |  |  | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2033） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 | 83 | 4.5 | 2724m3/h
373 | 商河县 | 济南永盛家具有限公司 | 怀仁镇 | 117°03'24″ | 37°24'01″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 |  | CWNS1.4-85/65-YQ | 民用 | 取暖 | 2018-12-01 | 是 | 否 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 未使用 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2034） |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 未使用
374 | 商河县 | 商河县昌源油脂有限公司 | 贾庄镇工业园 | 117°58′ | 37°06′ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×2 | 2 | 4 | FB28001 | LSS2-1.0YQ | 生产 | 蒸汽 | 2017-06-20 | 是 | 是 | 2 | 2 | 15 | 0.35 | 2017.1.5-2017.9.12 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2376-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 14.3 | 80.4 | 7.15 | 0 | 2017.7.8
375 | 商河县 | 济南三奇纺织有限公司 | 贾庄镇商业街23号 | 117°4′14″ | 37°15′58″ | 燃气 | 天然气 | 2t/h×1 | 1 | 2 | A63013(17) | wns2.0-1.0Q蒸汽 | 生产 |  | 2017-08-20 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 2017.1-2017.12 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2376-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 66 | 8.1 | 0 | 2017.8.10
376 | 商河县 | 济南开元新型建筑材料有限公司 | 贾庄镇工业园 | 117.1333 | 37.7667 | 燃气 | 天然气 | 4t/h×1 | 1 | 4 | AC0254（17） | WNS-1.6Y(Q) | 生产 | 蒸汽 | 2017-05-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 24 | 0.5 | 3月--12月 | 无 | 无 | 是 | 无 | DB37/2376-2013 | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 50.3 | 1.6 | 0 | 2017.6.1
377 | 商河县 | 商河六和饲料有限公司 | 玉皇庙镇民营经济产业园 | 117°5＇46" | 37°11＇32" | 燃气 | 天然气 | 1.7t/h×1 | 1 | 1.7 | 锅10鲁AC0250(17) | WNS1.7-1.0-Q | 生产 | 饲料加工 | 2017.4.1 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 1月1日-12月25日 | 无 | 无 | 是 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2034） | 50 | 100 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0 | 130 | 0 |  | 2017.7.13-14
378 | 商河县 | 济南天源化工有限公司 | 山东省济南市商河县玉皇庙镇三号公路8号 | 117°10′37.16″ | 37°09′24.29″ | 燃气 | 天然气 | 6t/h×1 | 1 | 6 | 锅10鲁ＡＣ0241（16） | WNS6-1.25-Y(Q) | 生产 | 生产 | 2014年 | 是 | 是 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 2017至今 | 无 | 无 | 否 | 无 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2034） | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 9 | 97 | 4.3 | 4220 | 2016年
379 | 南部山区 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 历城区仲宫镇龙山路53号 | 117°1′0″ | 36°29′55″ | 燃气 | 天然气 | 10t/h | 1 | 10 | 锅炉A51315 | WNS10-1.25-Q(LN) | 生产 | 白酒蒸馏 | 2015.8 | 是 | 是 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2016-2017（其中7-8检修停产） | 无 | 无 | 是 | 无 | 《锅炉大气污染排放标准》表三；《山东省锅炉大气污染排放标准》表二 | 50 | 150 | 10 | 是 | 是 | 否 | 否 | SO2<0mg/m3; | NOX<101mg/m3 | 烟尘<4.9mg/m3 |  | 2017.9.14
380 | 市管 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 历下区工业南路26号 | 117度09分17.10秒 | 36度41分52.08秒 | 燃气 | 天然气、炼厂干气 | 130t/h | 1 | 130 | 锅鲁A10242号 | B&WB-130/3.82-Y | 生产 | 生产中压蒸汽 | 1994-10-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 120 | 4 | 全年运行 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB37∕2376-2013)（第三时段；火电厂-其它气体燃料锅炉） | 100 | 200 | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 0 | 93.6 | 1 | 107772m3/h | 2018.02.08 14:00
| 市管 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气、炼厂干气 | 45t/h | 1 | 45 | 锅鲁A10246号 | WGZ-45/3.82-2 | 生产 | 生产中压蒸汽 | 1990-11-01 | 是 | 是 | 1 | 1 | 80 | 2.5 | 全年运行 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB37∕2376-2013)（第三时段；锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 0 | 61.5 | 1.91 | 56743m3/h | 2018.02.08 14:00
| 市管 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气、炼厂干气 | 35t/h | 1 | 35 | 锅鲁A10247号 | WGZ-35/3.82-11 | 生产 | 生产中压蒸汽 | 1980-03-01 | 是 | 是 |  |  |  |  | 全年运行 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB37∕2376-2013)（第三时段；锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是
| 市管 |  |  |  |  | 燃气 | 天然气、炼厂干气 | 45t/h | 1 | 45 | 锅鲁A10248号 | WGZ-45/3.82-11 | 生产 | 生产中压蒸汽 | 1981-06-01 | 是 | 是 |  |  |  |  | 全年运行 | 无 | 无 | 是 | 无 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB37∕2376-2013)（第三时段；锅炉-燃气锅炉）及修改单 | 50 | 200 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 合计 | [6 empty] | 657 | 3634.1843 | [7 empty] | 424 | 539